## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.0101 | 34.269 | 9.5192 | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559 | 11916.8818 | 49.8936 | 13.8593
2 | 96.0378 | 2.1692 | 0.6912 | 0.1074 | 0.1064 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0125 | 0.0021 | 0.6593 | 0.1778 | 0.6994 | 8191.5545 | 34.2964 | 9.5268 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11920.2973 | 49.9079 | 13.8633
3 | [13 empty] | 8191.5545 | 34.2964 | 9.5268 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11920.2973 | 49.9079 | 13.8633
4 | [13 empty] | 8191.5545 | 34.2964 | 9.5268 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11920.2973 | 49.9079 | 13.8633
5 | 95.987 | 2.1882 | 0.6985 | 0.1088 | 0.1076 | 0.0016 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0122 | 0.0072 | 0.6758 | 0.1786 | 0.6997 | 8192.2233 | 34.2992 | 9.5276 | 9084.1217 | 38.0334 | 10.5648 | 11918.0999 | 49.8987 | 13.8608
6 | [13 empty] | 8192.2233 | 34.2992 | 9.5276 | 9084.1217 | 38.0334 | 10.5648 | 11918.0999 | 49.8987 | 13.8608
7 | [13 empty] | 8192.2233 | 34.2992 | 9.5276 | 9084.1217 | 38.0334 | 10.5648 | 11918.0999 | 49.8987 | 13.8608
8 | 96.3317 | 1.9337 | 0.6061 | 0.0947 | 0.0949 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0123 | 0.008 | 0.7254 | 0.16 | 0.6967 | 8156.6353 | 34.1502 | 9.4862 | 9045.8824 | 37.8733 | 10.5204 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329 | -23.9 | -19.8 | 0,0000 | 0,0017 | відсутні
9 | [13 empty] | 8156.6353 | 34.1502 | 9.4862 | 9045.8824 | 37.8733 | 10.5204 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
10 | [13 empty] | 8156.6353 | 34.1502 | 9.4862 | 9045.8824 | 37.8733 | 10.5204 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
11 | [13 empty] | 8156.6353 | 34.1502 | 9.4862 | 9045.8824 | 37.8733 | 10.5204 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
12 | 96.1662 | 2.0419 | 0.6423 | 0.1 | 0.1004 | 0.0015 | 0.0193 | 0.014 | 0.0126 | 0.0076 | 0.7269 | 0.1674 | 0.698 | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11900.6642 | 49.8257 | 13.8405
13 | [13 empty] | 8169.6524 | 34.2047 | 9.5013 | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366 | 11900.6642 | 49.8257 | 13.8405
14 | 96.1823 | 2.0183 | 0.6347 | 0.0985 | 0.0992 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0122 | 0.0075 | 0.746 | 0.1673 | 0.6978 | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9054.6958 | 37.9102 | 10.5306 | 11895.72 | 49.805 | 13.8347 | -23.5 | -19
15 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9054.6958 | 37.9102 | 10.5306 | 11895.72 | 49.805 | 13.8347
16 | 96.1739 | 2.0511 | 0.6435 | 0.1007 | 0.1008 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0135 | 0.0128 | 0.0047 | 0.7074 | 0.1709 | 0.6981 | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396 | 11904.0319 | 49.8398 | 13.8444
17 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396 | 11904.0319 | 49.8398 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396 | 11904.0319 | 49.8398 | 13.8444
19 | 96.1864 | 2.0381 | 0.6398 | 0.1 | 0.1008 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0139 | 0.0136 | 0.0047 | 0.7157 | 0.1662 | 0.6979 | 8170.7272 | 34.2092 | 9.5026 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11903.1243 | 49.836 | 13.8433
20 | [13 empty] | 8170.7272 | 34.2092 | 9.5026 | 9061.0253 | 37.9367 | 10.538 | 11903.1243 | 49.836 | 13.8433
21 | 96.2235 | 2.0145 | 0.6347 | 0.0992 | 0.1 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0046 | 0.7116 | 0.1642 | 0.6977 | 8168.6253 | 34.2004 | 9.5001 | 9058.804 | 37.9274 | 10.5354 | 11902.6466 | 49.834 | 13.8428 | -23.8 | -19.1 |  |  | відсутні
22 | [13 empty] | 8168.6253 | 34.2004 | 9.5001 | 9058.804 | 37.9274 | 10.5354 | 11902.6466 | 49.834 | 13.8428
23 | 96.2376 | 2.0064 | 0.6254 | 0.0978 | 0.0985 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0132 | 0.0048 | 0.7187 | 0.1635 | 0.6975 | 8165.7831 | 34.1885 | 9.4968 | 9055.7229 | 37.9145 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
24 | [13 empty] | 8165.7831 | 34.1885 | 9.4968 | 9055.7229 | 37.9145 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
25 | [13 empty] | 8165.7831 | 34.1885 | 9.4968 | 9055.7229 | 37.9145 | 10.5318 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
26 | 96.2098 | 2.0175 | 0.6317 | 0.0991 | 0.1002 | 0.0013 | 0.0194 | 0.0138 | 0.0135 | 0.0045 | 0.7234 | 0.1657 | 0.6977 | 8167.5027 | 34.1957 | 9.4988 | 9057.562 | 37.9222 | 10.5339 | 11900.4253 | 49.8247 | 13.8402
27 | [13 empty] | 8167.5027 | 34.1957 | 9.4988 | 9057.562 | 37.9222 | 10.5339 | 11900.4253 | 49.8247 | 13.8402
28 | 96.1436 | 2.0552 | 0.6451 | 0.1009 | 0.1027 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0135 | 0.0043 | 0.7303 | 0.1687 | 0.6983 | 8171.8497 | 34.2139 | 9.5039 | 9062.1717 | 37.9415 | 10.5393 | 11901.7867 | 49.8304 | 13.8418 | -21.5 | -18.7
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.1364 | 34.2151 | 9.5042 | 9062.53 | 37.943 | 10.5397
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9062.53 | 37.943 | 10.5397
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 9084.0022 | 38.0329 | 10.5647
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9062.6255 | 37.9434 | 10.5398
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9062.53 | 37.943 | 10.5397
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9062.8166 | 37.9442 | 10.5401
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата