## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
2 | 96.5653 | 1.8192 | 0.5709 | 0.0921 | 0.0884 | 0.0025 | 0.017 | 0.0119 | 0.008 | 0.0046 | 0.6835 | 0.1366 | 0.6947 | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296 | -19 | -20.7
3 | [13 empty] | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296
4 | [13 empty] | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296
5 | [13 empty] | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296
6 | [13 empty] | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296
7 | [13 empty] | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296 |  |  | 0,00174 | 0,0002 | 0,000
8 | [13 empty] | 8146.6037 | 34.1082 | 9.4745 | 9031.2889 | 37.8122 | 10.5034 | 11891.3253 | 49.7866 | 13.8296
9 | 96.2918 | 1.9951 | 0.625 | 0.0989 | 0.0964 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0165 | 0.0052 | 0.688 | 0.1498 | 0.6971 | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418 | -18.7 | -23.3
10 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418
11 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418
12 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418
13 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418
14 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418
15 | [13 empty] | 8168.697 | 34.2007 | 9.5002 | 9054.8869 | 37.911 | 10.5308 | 11901.8345 | 49.8306 | 13.8418
16 | 96.3506 | 1.9703 | 0.6091 | 0.0952 | 0.0909 | 0.0015 | 0.0163 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0061 | 0.6918 | 0.1457 | 0.6964 | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365 | -13.6 | -18.6
17 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365
18 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365
19 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365
20 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365
21 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365
22 | [13 empty] | 8160.7434 | 34.1674 | 9.4909 | 9046.3601 | 37.8753 | 10.5209 | 11897.2248 | 49.8113 | 13.8365
23 | 96.3018 | 1.9824 | 0.6192 | 0.0983 | 0.0961 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0132 | 0.018 | 0.0074 | 0.6942 | 0.1493 | 0.6971 | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395 | -8.5 | -16.8
24 | [13 empty] | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395
25 | [13 empty] | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395
26 | [13 empty] | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395
27 | [13 empty] | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395
28 | [13 empty] | 8166.8101 | 34.1928 | 9.498 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8161.4122 | 34.1702 | 9.4917 | 9047.1005 | 37.8784 | 10.5218
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 9047.1005 | 37.8784 | 10.5218
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 9047.0767 | 37.8783 | 10.5218
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 9047.0767 | 37.8783 | 10.5218
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата