## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
2 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
3 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
4 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
5 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
6 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11853.8504 | 49.6297 | 13.786
7 | 95.1659 | 2.5684 | 0.766 | 0.1174 | 0.1252 | 0.0024 | 0.0258 | 0.0204 | 0.0193 | 0.0043 | 0.7935 | 0.3914 | 0.7068 | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11873.8179 | 49.7133 | 13.8093
8 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11873.8179 | 49.7133 | 13.8093
9 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11873.8179 | 49.7133 | 13.8093
10 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11873.8179 | 49.7133 | 13.8093
11 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11873.8179 | 49.7133 | 13.8093
12 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784 | 11873.8179 | 49.7133 | 13.8093
13 | 95.0603 | 2.6004 | 0.7645 | 0.116 | 0.1257 | 0.002 | 0.0309 | 0.0246 | 0.0167 | 0.005 | 0.8232 | 0.4307 | 0.7077 | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
14 | [13 empty] | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
15 | [13 empty] | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
16 | [13 empty] | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
17 | [13 empty] | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
18 | [13 empty] | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
19 | [13 empty] | 8205.3359 | 34.3541 | 9.5428 | 9092.8395 | 38.0699 | 10.575 | 11862.4727 | 49.6658 | 13.7961
20 | 95.3258 | 2.487 | 0.7417 | 0.1142 | 0.1217 | 0.0016 | 0.0337 | 0.0252 | 0.0133 | 0.004 | 0.7766 | 0.3552 | 0.7055 | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
22 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
23 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
24 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
25 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
26 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
27 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
28 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8205.3837 | 34.3543 | 9.5429 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9093.0306 | 38.0707 | 10.5752
Львівська | Тартаків | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата