## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", ТОВ АГНКС "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
3 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
4 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
5 | 94.5622 | 2.6849 | 0.795 | 0.1143 | 0.1235 | 0.0016 | 0.0273 | 0.02 | 0.0195 | 0.0092 | 1.2432 | 0.3992 | 0.7101 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
6 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
7 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
11 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
12 | 94.8008 | 2.5758 | 0.7711 | 0.1104 | 0.1197 | 0.0021 | 0.0282 | 0.0195 | 0.0237 | 0.009 | 1.1928 | 0.3469 | 0.7083 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
13 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
14 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
16 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
17 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
18 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
19 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
20 | 95.872 | 2.413 | 0.74 | 0.115 | 0.119 | 0.002 | 0.024 | 0.018 | 0.009 | 0.005 | 0.394 | 0.289 | 0.7016 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
26 | 94.3327 | 2.7669 | 0.795 | 0.1113 | 0.1262 | 0.0014 | 0.0291 | 0.0216 | 0.0107 | 0.0096 | 1.3179 | 0.4776 | 0.7117 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8189.9781 | 34.2898 | 9.5249 | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9077.0279 | 38.0037 | 10.5566
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9077.7445 | 38.0067 | 10.5574
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9075.4277 | 37.997 | 10.5547
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9077.6967 | 38.0065 | 10.5574
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9077.7206 | 38.0066 | 10.5574
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9076.5741 | 38.0018 | 10.5561
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 9077.9355 | 38.0075 | 10.5576
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата