## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.5949 | 4.6314 | 2.3565 | 0.3005 | 0.6063 | 0.0053 | 0.1528 | 0.1052 | 0.0802 | 0.003 | 1.3704 | 0.7934 | 0.7637 | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
2 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
3 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
4 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
5 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
6 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
7 | [13 empty] | 8650.9985 | 36.22 | 10.0611 | 9568.1668 | 40.06 | 11.1278 | 12015.7401 | 50.3075 | 13.9743
8 | 89.2988 | 4.7317 | 2.4173 | 0.2874 | 0.589 | 0.006 | 0.1405 | 0.1033 | 0.0794 | 0.0036 | 1.3732 | 0.97 | 0.7662 | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
9 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
10 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
11 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
12 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
13 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
14 | [13 empty] | 8641.4447 | 36.18 | 10.05 | 9556.2245 | 40.01 | 11.1139 | 11982.3256 | 50.1676 | 13.9354
15 | 89.76 | 4.6416 | 2.3186 | 0.2776 | 0.5095 | 0.0062 | 0.1209 | 0.0931 | 0.0774 | 0.0039 | 1.4073 | 0.784 | 0.7602 | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
16 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
17 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
18 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
19 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
20 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
21 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 11989.3476 | 50.197 | 13.9436
22 | 89.4099 | 4.7382 | 2.3461 | 0.2783 | 0.5702 | 0.0063 | 0.1221 | 0.0959 | 0.0603 | 0.0038 | 1.3595 | 1.0096 | 0.7641 | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
23 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
24 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
25 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
26 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
27 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
28 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 11960.8294 | 50.0776 | 13.9104
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8627.926 | 36.1234 | 10.0343 | 9543.2551 | 39.9557 | 11.0988
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9543.2551 | 39.9557 | 11.0988
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9543.2551 | 39.9557 | 11.0988
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата