## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №657 | [18 empty] | Маршрут №657
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Острогозьк - Шебелинка"
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.997 | 2.1985 | 0.6856 | 0.1057 | 0.1059 | 0.001 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0027 | 0.0058 | 0.6975 | 0.1676 | 0.6992 | 8185.5356 | 34.2712 | 9.5198 | 9072.8481 | 37.9862 | 10.5517 | 11907.9251 | 49.8561 | 13.8489 | -22.8 | -17.2
2 | 96.0114 | 2.192 | 0.6839 | 0.1054 | 0.1053 | 0.0008 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0031 | 0.0057 | 0.6931 | 0.1664 | 0.6991 | 8185.3445 | 34.2704 | 9.5196 | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496 | -23.4 | -19.2
3 | [13 empty] | 8185.3445 | 34.2704 | 9.5196 | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
4 | [13 empty] | 8185.3445 | 34.2704 | 9.5196 | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515 | 11908.4983 | 49.8585 | 13.8496
5 | 96.0033 | 2.1844 | 0.6833 | 0.1056 | 0.106 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0134 | 0.0033 | 0.0059 | 0.7017 | 0.1725 | 0.6992 | 8183.9353 | 34.2645 | 9.5179 | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497 | 11905.656 | 49.8466 | 13.8463 | -24.3 | -19.5 | 0,0002 | 0,0008
6 | 96.2213 | 2.0431 | 0.6329 | 0.098 | 0.099 | 0.0009 | 0.0184 | 0.0125 | 0.003 | 0.0053 | 0.7223 | 0.1433 | 0.6972 | 8166.1891 | 34.1902 | 9.4973 | 9052.1163 | 37.8994 | 10.5276 | 11897.6547 | 49.8131 | 13.837 | -24.1 | -21.6
7 | 96.2854 | 1.979 | 0.6075 | 0.0937 | 0.095 | 0.001 | 0.0179 | 0.0121 | 0.0034 | 0.0055 | 0.7561 | 0.1434 | 0.6966 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -23.8 | -20.7 |  |  | відсутні
8 | 96.3093 | 1.9552 | 0.6008 | 0.0928 | 0.095 | 0.001 | 0.018 | 0.0122 | 0.0048 | 0.0057 | 0.7699 | 0.1354 | 0.6963 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -24 | -21.2
9 | 96.3323 | 1.9412 | 0.5961 | 0.0922 | 0.0948 | 0.0011 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0058 | 0.0057 | 0.7637 | 0.1372 | 0.6962 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -23.5 | -20.6
10 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
11 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
12 | 96.2343 | 2.0139 | 0.6208 | 0.096 | 0.0982 | 0.001 | 0.0179 | 0.0121 | 0.0039 | 0.0053 | 0.7476 | 0.1491 | 0.6971 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.4 | -20.1
13 | 96.2147 | 2.0238 | 0.6243 | 0.0967 | 0.0985 | 0.001 | 0.0179 | 0.012 | 0.0044 | 0.0056 | 0.75 | 0.1511 | 0.6972 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -22.9 | -19.8
14 | 96.1494 | 2.0625 | 0.6395 | 0.0993 | 0.1013 | 0.001 | 0.0185 | 0.0126 | 0.0047 | 0.0053 | 0.7505 | 0.1553 | 0.6978 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -22.8 | -19.6
15 | 96.1202 | 2.0849 | 0.6439 | 0.0994 | 0.1013 | 0.0011 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0037 | 0.0055 | 0.7527 | 0.1562 | 0.698 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -23.5 | -20.6
16 | 96.1285 | 2.0796 | 0.6428 | 0.0993 | 0.1017 | 0.001 | 0.0185 | 0.0126 | 0.0037 | 0.0054 | 0.7546 | 0.1523 | 0.6979 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -23.6 | -20.5
17 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
18 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
19 | 96.2031 | 2.032 | 0.6287 | 0.0971 | 0.1001 | 0.001 | 0.0182 | 0.0125 | 0.0045 | 0.0057 | 0.7543 | 0.143 | 0.6973 | 8162.893 | 34.1764 | 9.4934 | 9048.4858 | 37.8842 | 10.5234 | 11892.1135 | 49.7899 | 13.8305 | -22.4 | -19.4
20 | 96.2941 | 1.9775 | 0.6149 | 0.0954 | 0.098 | 0.001 | 0.0183 | 0.0127 | 0.0037 | 0.0048 | 0.7322 | 0.1474 | 0.6967 | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9043.7328 | 37.8643 | 10.5179 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295 | -20.7 | -16.1
21 | 96.2593 | 1.9981 | 0.6169 | 0.0958 | 0.0982 | 0.0011 | 0.0184 | 0.0127 | 0.0039 | 0.005 | 0.7446 | 0.146 | 0.6969 | 8159.2864 | 34.1613 | 9.4893 | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189 | 11890.5849 | 49.7835 | 13.8288 | -20.1 | -15.4
22 | 96.2644 | 1.991 | 0.6123 | 0.0952 | 0.0977 | 0.001 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0049 | 0.0051 | 0.7491 | 0.1483 | 0.6968 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 |  |  |  |  | відсутні
23 | 96.2698 | 1.9851 | 0.6086 | 0.0944 | 0.0972 | 0.001 | 0.0181 | 0.0125 | 0.0028 | 0.0051 | 0.7575 | 0.1478 | 0.6967 | 8155.2977 | 34.1446 | 9.4846 | 9040.3412 | 37.8501 | 10.5139 | 11886.4528 | 49.7662 | 13.8239 | -20.8 | -17.6
24 | [13 empty] | 8155.2977 | 34.1446 | 9.4846 | 9040.3412 | 37.8501 | 10.5139 | 11886.4528 | 49.7662 | 13.8239
25 | [13 empty] | 8155.2977 | 34.1446 | 9.4846 | 9040.3412 | 37.8501 | 10.5139 | 11886.4528 | 49.7662 | 13.8239
26 | 96.235 | 2.0016 | 0.6202 | 0.0965 | 0.1002 | 0.001 | 0.0187 | 0.013 | 0.0044 | 0.0052 | 0.7524 | 0.1518 | 0.6971 | 8159.5492 | 34.1624 | 9.4896 | 9044.8793 | 37.8691 | 10.5192 | 11888.8652 | 49.7763 | 13.8268 | -22.8 | -18.4
27 | 96.1957 | 2.0375 | 0.6299 | 0.0969 | 0.1007 | 0.0009 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0046 | 0.0052 | 0.7555 | 0.1415 | 0.6974 | 8163.729 | 34.1799 | 9.4944 | 9049.3935 | 37.888 | 10.5244 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313 | -22.1 | -17.8 | 0,0001 | 0,0006
28 | 96.0912 | 2.0494 | 0.6328 | 0.0968 | 0.1035 | 0.0011 | 0.02 | 0.0138 | 0.0043 | 0.0069 | 0.829 | 0.1512 | 0.6981 | 8159.0715 | 34.1604 | 9.489 | 9044.1388 | 37.866 | 10.5183 | 11880.004 | 49.7392 | 13.8164 | -21.7 | -16.8
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8163.8006 | 34.1802 | 9.4945 | 9049.3457 | 37.8878 | 10.5244
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ | [8 empty] | Буховцев О.Л. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Пивовар Є.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №657
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №657 |  | 9049.3457 | 37.8878 | 10.5244
Харківська | ГРС Асiївка | 9049.2979 | 37.8876 | 10.5243
Харківська | ГРС Миролюбiвка/ к-п Пархоменка | 9049.3218 | 37.8877 | 10.5244
Харківська | ГРС Михайлівка/ Шлях Ленiна | 9049.3696 | 37.8879 | 10.5244
Харківська | ГРС Розділля | 9049.3457 | 37.8878 | 10.5244
Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ |  | Буховцев О.Л. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Пивовар Є.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата