## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
5 | 89.6713 | 4.8903 | 1.131 | 0.121 | 0.2125 | 0.004 | 0.0602 | 0.0528 | 0.1726 | 0.0033 | 1.6793 | 2.0018 | 0.7556 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -13 | -13.2 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
6 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
7 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
8 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
9 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
10 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
11 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
12 | 89.5635 | 5.001 | 1.1481 | 0.1217 | 0.218 | 0.0032 | 0.0584 | 0.0467 | 0.1238 | 0.0036 | 1.6719 | 2.0401 | 0.7554 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -13 | -13.6 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
13 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
15 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
16 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
17 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
18 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
19 | 89.7544 | 4.9364 | 1.1409 | 0.1217 | 0.2022 | 0.0037 | 0.0549 | 0.0446 | 0.0873 | 0.003 | 1.6476 | 2.0032 | 0.7529 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -13.5 | -13.6 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
24 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
25 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
26 | 89.8375 | 4.8827 | 1.1227 | 0.1192 | 0.1981 | 0.0034 | 0.0554 | 0.0447 | 0.0934 | 0.0032 | 1.6603 | 1.9793 | 0.7522 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -13.7 | -13.3 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8263.6143 | 34.5981 | 9.6106 | 9147.9174 | 38.3005 | 10.639
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9147.9174 | 38.3005 | 10.639
Чернігівська | Олишівка | 9147.9174 | 38.3005 | 10.639
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата