## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 830 | [18 empty] | Маршрут № 830
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинне до 27.05.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018 р. по 31.03.2018 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11905.871 | 49.8475 | 13.8465
2 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11905.871 | 49.8475 | 13.8465
3 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11905.871 | 49.8475 | 13.8465
4 | [13 empty] | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11905.871 | 49.8475 | 13.8465
5 | 96.2885 | 2.024 | 0.6373 | 0.1005 | 0.0967 | 0.0018 | 0.0161 | 0.0112 | 0.0027 | 0.0074 | 0.6683 | 0.1455 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.2
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
13 | 96.2564 | 2.0374 | 0.6378 | 0.1005 | 0.0962 | 0.0029 | 0.0164 | 0.0116 | 0.0033 | 0.0077 | 0.6745 | 0.1553 | 0.6971 | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424 | -21.2
14 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
15 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
16 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
17 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
18 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
19 | [13 empty] | 8168.9597 | 34.2018 | 9.5005 | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
20 | 96.225 | 2.0588 | 0.647 | 0.1014 | 0.0976 | 0.0016 | 0.0163 | 0.0116 | 0.0034 | 0.0077 | 0.6778 | 0.1518 | 0.6974 | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445 | -21.4
21 | [13 empty] | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445
22 | [13 empty] | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445
23 | [13 empty] | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445
24 | [13 empty] | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445
25 | [13 empty] | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445
26 | [13 empty] | 8171.5631 | 34.2127 | 9.5035 | 9057.968 | 37.9239 | 10.5344 | 11904.1035 | 49.8401 | 13.8445
27 | 96.2983 | 2.0154 | 0.6267 | 0.0968 | 0.0921 | 0.0018 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0028 | 0.0075 | 0.6851 | 0.1473 | 0.6966 | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9049.5368 | 37.8886 | 10.5246 | 11899.3505 | 49.8202 | 13.8389 | -22.3 |  | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9049.5368 | 37.8886 | 10.5246 | 11899.3505 | 49.8202 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9049.5368 | 37.8886 | 10.5246 | 11899.3505 | 49.8202 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9049.5368 | 37.8886 | 10.5246 | 11899.3505 | 49.8202 | 13.8389
31 | [13 empty] | 8163.7051 | 34.1798 | 9.4944 | 9049.5368 | 37.8886 | 10.5246 | 11899.3505 | 49.8202 | 13.8389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8169.509 | 34.2041 | 9.5011 | 9055.7706 | 37.9147 | 10.5319
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АВ і ТМ | [8 empty] | Сав'юк В.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 830
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 830 |  | 9055.7706 | 37.9147 | 10.5319
Вінницька | Іллінці УПУ | 9055.7468 | 37.9146 | 10.5318
Вінницька | Вороновиця УПУ | 9055.7945 | 37.9148 | 10.5319
Вінницька | Оратів УПУ | 9055.7468 | 37.9146 | 10.5318
Вінницька | Осична УПУ | 9055.7706 | 37.9147 | 10.5319
Вінницька | Побережне УПУ | 9055.7468 | 37.9146 | 10.5318
Вінницька | Тиврів УПУ | 9055.8184 | 37.9149 | 10.5319
Вінницька | Тягун УПУ | 9055.7468 | 37.9146 | 10.5318
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АВ і ТМ |  | Сав'юк В.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата