## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №208 | [18 empty] | Маршрут №208
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Луцьк
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02 грудня 2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
5 | 91.3773 | 4.2262 | 0.9952 | 0.1171 | 0.16 | 0.0035 | 0.0421 | 0.0329 | 0.0429 | 0.005 | 1.4018 | 1.596 | 0.7383 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -8.6 | -12.7
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
13 | 93.7683 | 3.1238 | 0.8611 | 0.1163 | 0.144 | 0.0026 | 0.03568 | 0.0282 | 0.04 | 0.0032 | 1.0749 | 0.8019 | 0.7187 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -8.2 | -10.9
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
19 | 92.0428 | 3.8832 | 0.9345 | 0.117 | 0.1589 | 0.0033 | 0.0406 | 0.032 | 0.0402 | 0.0041 | 1.3151 | 1.4283 | 0.733 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -8.2 | -12
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
27 | 91.1896 | 4.3106 | 0.9814 | 0.1188 | 0.1658 | 0.0037 | 0.0426 | 0.0332 | 0.0421 | 0.0042 | 1.4386 | 1.6694 | 0.7398 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 |  |  | <0,001 | <0,001 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
30 | 91.0863 | 4.3886 | 1.0003 | 0.1208 | 0.17 | 0.0037 | 0.0443 | 0.0348 | 0.0452 | 0.0052 | 1.4105 | 1.6905 | 0.7409 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
31 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8211.1877 | 34.3786 | 9.5496 | 9099.575 | 38.0981 | 10.5828
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №208
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №208 |  | 9099.575 | 38.0981 | 10.5828
Волинська | Берестечко | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835
Волинська | Луцьк (АГНКС Луцьк) | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841
Волинська | Луцьк (на м.Луцьк) | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата