## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №524 | [18 empty] | Маршрут №524
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8712 | 2.4293 | 0.6488 | 0.1007 | 0.0965 | 0.0016 | 0.0185 | 0.0137 | 0.0101 |  | 0.6584 | 0.1512 | 0.6997 | 8200.5112 | 34.3339 | 9.5372 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11930.7587 | 49.9517 | 13.8755
2 | 95.8858 | 2.4166 | 0.6455 | 0.0995 | 0.0952 | 0.0015 | 0.0184 | 0.0137 | 0.0102 |  | 0.661 | 0.1525 | 0.6995 | 8198.5288 | 34.3256 | 9.5349 | 9091.1437 | 38.0628 | 10.573 | 11929.0629 | 49.9446 | 13.8735
3 | 95.6225 | 2.5368 | 0.6684 | 0.1014 | 0.1005 | 0.0018 | 0.0201 | 0.015 | 0.0117 |  | 0.7055 | 0.2163 | 0.7017 | 8202.8519 | 34.3437 | 9.5399 | 9095.4429 | 38.0808 | 10.578 | 11916.1414 | 49.8905 | 13.8585
4 | 95.2863 | 2.7036 | 0.6991 | 0.1033 | 0.1066 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0171 | 0.0143 |  | 0.7617 | 0.2839 | 0.7045 | 8210.5428 | 34.3759 | 9.5489 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871 | 11903.3153 | 49.8368 | 13.8436
5 | 95.2972 | 2.6935 | 0.6969 | 0.1037 | 0.1067 | 0.0017 | 0.0223 | 0.017 | 0.0149 |  | 0.7573 | 0.2888 | 0.7044 | 8209.8024 | 34.3728 | 9.548 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11902.5272 | 49.8335 | 13.8426
6 | 95.4095 | 2.63 | 0.682 | 0.103 | 0.1048 | 0.0018 | 0.0217 | 0.0164 | 0.0147 |  | 0.74 | 0.2761 | 0.7036 | 8205.5987 | 34.3552 | 9.5431 | 9098.0941 | 38.0919 | 10.5811 | 11904.008 | 49.8397 | 13.8444 | -13.6 | -9.4
7 | 95.897 | 2.3884 | 0.6429 | 0.1 | 0.0966 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0137 | 0.0112 |  | 0.6652 | 0.1646 | 0.6996 | 8195.8776 | 34.3145 | 9.5318 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
8 | 95.9239 | 2.3873 | 0.642 | 0.1 | 0.0958 | 0.0017 | 0.0187 | 0.0137 | 0.0102 |  | 0.6572 | 0.1495 | 0.6993 | 8197.0957 | 34.3196 | 9.5332 | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713 | 11929.1346 | 49.9449 | 13.8736
9 | 95.9575 | 2.3602 | 0.6355 | 0.0988 | 0.0948 | 0.0016 | 0.0184 | 0.0136 | 0.0101 |  | 0.6618 | 0.1477 | 0.699 | 8193.7997 | 34.3058 | 9.5294 | 9086.0802 | 38.0416 | 10.5671 | 11926.9372 | 49.9357 | 13.871
10 | 95.9628 | 2.3467 | 0.6311 | 0.0985 | 0.0946 | 0.0017 | 0.0185 | 0.0136 | 0.0102 |  | 0.668 | 0.1543 | 0.699 | 8191.3634 | 34.2956 | 9.5266 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11923.665 | 49.922 | 13.8672
11 | 95.93 | 2.3768 | 0.6342 | 0.0985 | 0.0943 | 0.0017 | 0.0183 | 0.0135 | 0.0101 |  | 0.6654 | 0.1572 | 0.6992 | 8193.4892 | 34.3045 | 9.529 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11924.7637 | 49.9266 | 13.8685
12 | 95.9529 | 2.3622 | 0.6265 | 0.0971 | 0.0928 | 0.0016 | 0.0181 | 0.0133 | 0.0101 |  | 0.6662 | 0.1592 | 0.699 | 8190.7663 | 34.2931 | 9.5259 | 9082.7841 | 38.0278 | 10.5633 | 11922.7096 | 49.918 | 13.8661
13 | 95.9481 | 2.3692 | 0.6265 | 0.0967 | 0.0923 | 0.0016 | 0.0179 | 0.0132 | 0.0099 |  | 0.6662 | 0.1584 | 0.699 | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635 | 11922.9246 | 49.9189 | 13.8664 | -13.8 | -11.6
14 | 96.0216 | 2.085 | 0.6404 | 0.0998 | 0.0947 | 0.0016 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0121 |  | 0.6695 | 0.3433 | 0.6999 | 8161.7704 | 34.1717 | 9.4921 | 9051.137 | 37.8953 | 10.5265 | 11874.0806 | 49.7144 | 13.8096
15 | 96.0489 | 2.0112 | 0.6421 | 0.1003 | 0.0951 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0126 |  | 0.6691 | 0.387 | 0.7 | 8154.2468 | 34.1402 | 9.4834 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11862.3055 | 49.6651 | 13.7959
16 | 96.0489 | 2.0112 | 0.6421 | 0.1003 | 0.0951 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0126 |  | 0.6691 | 0.387 | 0.7 | 8154.2468 | 34.1402 | 9.4834 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11862.3055 | 49.6651 | 13.7959
17 | 96.0489 | 2.0112 | 0.6421 | 0.1003 | 0.0951 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0126 |  | 0.6691 | 0.387 | 0.7 | 8154.2468 | 34.1402 | 9.4834 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11862.3055 | 49.6651 | 13.7959
18 | 96.0489 | 2.0112 | 0.6421 | 0.1003 | 0.0951 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0126 |  | 0.6691 | 0.387 | 0.7 | 8154.2468 | 34.1402 | 9.4834 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11862.3055 | 49.6651 | 13.7959
19 | 96.0489 | 2.0112 | 0.6421 | 0.1003 | 0.0951 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0126 |  | 0.6691 | 0.387 | 0.7 | 8154.2468 | 34.1402 | 9.4834 | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169 | 11862.3055 | 49.6651 | 13.7959
20 | 96.0581 | 2.2082 | 0.6073 | 0.0956 | 0.0914 | 0.0016 | 0.0175 | 0.0129 | 0.0105 |  | 0.6817 | 0.2152 | 0.6985 | 8172.3274 | 34.2159 | 9.5044 | 9062.8166 | 37.9442 | 10.5401 | 11900.5209 | 49.8251 | 13.8403 | -12.8 | -10.6 |  |  | 0,0000
21 | 96.048 | 2.2686 | 0.606 | 0.0961 | 0.0919 | 0.0018 | 0.0179 | 0.0135 | 0.0099 | 0.0036 | 0.6706 | 0.1721 | 0.6984 | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9071.5106 | 37.9806 | 10.5502 | 11913.323 | 49.8787 | 13.8552
22 | 96.0353 | 2.2837 | 0.6084 | 0.0956 | 0.0914 | 0.0017 | 0.0179 | 0.0137 | 0.01 |  | 0.6759 | 0.1664 | 0.6984 | 8181.738 | 34.2553 | 9.5154 | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552 | 11914.971 | 49.8856 | 13.8571
23 | 96.0322 | 2.2739 | 0.6064 | 0.0959 | 0.0915 | 0.0017 | 0.018 | 0.0137 | 0.0104 |  | 0.6791 | 0.1772 | 0.6985 | 8179.9227 | 34.2477 | 9.5133 | 9071.0807 | 37.9788 | 10.5497 | 11911.7227 | 49.872 | 13.8533
24 | 96.0526 | 2.2597 | 0.6033 | 0.0953 | 0.0913 | 0.0017 | 0.0181 | 0.0138 | 0.0103 |  | 0.683 | 0.1709 | 0.6983 | 8178.7046 | 34.2426 | 9.5118 | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482 | 11911.6033 | 49.8715 | 13.8532
25 | 96.069 | 2.2444 | 0.6 | 0.0953 | 0.0915 | 0.0017 | 0.018 | 0.0137 | 0.0103 |  | 0.6821 | 0.174 | 0.6982 | 8177.2238 | 34.2364 | 9.5101 | 9068.1906 | 37.9667 | 10.5463 | 11910.2896 | 49.866 | 13.8517
26 | 96.0774 | 2.2387 | 0.6001 | 0.0955 | 0.0918 | 0.0018 | 0.0182 | 0.014 | 0.0107 |  | 0.6804 | 0.1714 | 0.6982 | 8177.5582 | 34.2378 | 9.5105 | 9068.5489 | 37.9682 | 10.5467 | 11911.1017 | 49.8694 | 13.8526
27 | 96.1156 | 2.2196 | 0.592 | 0.0938 | 0.0902 | 0.0016 | 0.0179 | 0.0137 | 0.0103 |  | 0.6801 | 0.1651 | 0.6978 | 8174.9786 | 34.227 | 9.5075 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11910.6479 | 49.8675 | 13.8521 | -12.3 | -10.4 | 0,0002 | 0,0003
28 | 96.0338 | 2.2765 | 0.608 | 0.096 | 0.0921 | 0.0017 | 0.0184 | 0.0142 | 0.0104 |  | 0.6794 | 0.1694 | 0.6985 | 8181.2842 | 34.2534 | 9.5148 | 9072.5615 | 37.985 | 10.5514 | 11913.7768 | 49.8806 | 13.8557
29 | 96.0595 | 2.2559 | 0.5995 | 0.0939 | 0.0899 | 0.0016 | 0.0178 | 0.0136 | 0.0103 |  | 0.6856 | 0.1724 | 0.6982 | 8177.0327 | 34.2356 | 9.5099 | 9067.9757 | 37.9658 | 10.5461 | 11910.0508 | 49.865 | 13.8514
30 | 96.0924 | 2.2395 | 0.5912 | 0.0917 | 0.0875 | 0.0017 | 0.0169 | 0.0131 | 0.0098 |  | 0.6855 | 0.1707 | 0.6979 | 8173.7844 | 34.222 | 9.5061 | 9064.5124 | 37.9513 | 10.542 | 11908.4028 | 49.8581 | 13.8495
31 | 96.0837 | 2.2521 | 0.5928 | 0.0913 | 0.0871 | 0.0016 | 0.017 | 0.0132 | 0.0097 |  | 0.6823 | 0.1692 | 0.6979 | 8174.9786 | 34.227 | 9.5075 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11909.7403 | 49.8637 | 13.851
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9075.2366 | 37.9962 | 10.5545
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №524
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №524 |  | 9075.2366 | 37.9962 | 10.5545
Закарпатська | АГНКС Мукачеве ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9072.5615 | 37.985 | 10.5514
Закарпатська | АГНКС-4 Берегове ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536
Закарпатська | ГРС Залуж | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547
Закарпатська | ГРС Росош | 9075.2366 | 37.9962 | 10.5545
Закарпатська | ГРС м.Берегове - лінія на місто | 9075.4038 | 37.9969 | 10.5547
Закарпатська | ГРС м.Міжгір`я | 9074.9977 | 37.9952 | 10.5542
Закарпатська | ГРС м.Мукачеве - лінія на місто | 9075.2127 | 37.9961 | 10.5545
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на м.Свалява) | 9075.356 | 37.9967 | 10.5546
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на с.Поляна) | 9074.9977 | 37.9952 | 10.5542
Закарпатська | ГРС с.Береги | 9075.2605 | 37.9963 | 10.5545
Закарпатська | ГРС с.Бобовище | 9074.7111 | 37.994 | 10.5539
Закарпатська | ГРС с.Зняцеве | 9075.356 | 37.9967 | 10.5546
Закарпатська | ГРС с.Керецки | 9075.356 | 37.9967 | 10.5546
Закарпатська | ГРС с.Майдан | 9074.5678 | 37.9934 | 10.5537
Закарпатська | ГРС с.Репінне | 9074.8305 | 37.9945 | 10.554
Закарпатська | ГРС санаторій "Карпати" | 9075.2127 | 37.9961 | 10.5545
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата