## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 43 | [18 empty] | Маршрут №43
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
2 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
3 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
4 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
5 | 91.6873 | 4.0992 | 1.0049 | 0.1206 | 0.1641 | 0.0002 | 0.0385 | 0.0298 | 0.0431 | 0.0043 | 1.3915 | 1.4165 | 0.7354 | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558 | -11.6 | -12.6
6 | [13 empty] | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558
7 | [13 empty] | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558
8 | [13 empty] | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558
9 | [13 empty] | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558
10 | [13 empty] | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558
11 | [13 empty] | 8223.9659 | 34.4321 | 9.5645 | 9107.9585 | 38.1332 | 10.5926 | 11655.8949 | 48.8009 | 13.5558
12 | 90.4418 | 4.6472 | 1.0531 | 0.1216 | 0.1792 | 0.0003 | 0.0441 | 0.0341 | 0.0481 | 0.0039 | 1.5361 | 1.8903 | 0.7461 | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
13 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524
14 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524
15 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524 |  |  |  |  | відсутні
16 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524
17 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524
18 | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879 | 11566.9487 | 48.4285 | 13.4524
19 | 91.9007 | 3.9841 | 0.9231 | 0.1144 | 0.1553 | 0.0006 | 0.0394 | 0.0298 | 0.0448 | 0.0034 | 1.3184 | 1.4861 | 0.734 | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
20 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
21 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
22 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
23 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
24 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
25 | [13 empty] | 8205.0254 | 34.3528 | 9.5424 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569 | 11640.8954 | 48.7381 | 13.5384
26 | 91.0883 | 4.342 | 1.0372 | 0.1228 | 0.1793 | 0.0009 | 0.0432 | 0.0337 | 0.0472 | 0.0037 | 1.4507 | 1.6511 | 0.7409 | 8226.5932 | 34.4431 | 9.5675 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11615.1478 | 48.6303 | 13.5084 | -14.1 | -15
27 | [13 empty] | 8226.5932 | 34.4431 | 9.5675 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11615.1478 | 48.6303 | 13.5084
28 | [13 empty] | 8226.5932 | 34.4431 | 9.5675 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11615.1478 | 48.6303 | 13.5084
29 | [13 empty] | 8226.5932 | 34.4431 | 9.5675 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11615.1478 | 48.6303 | 13.5084
30 | [13 empty] | 8226.5932 | 34.4431 | 9.5675 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11615.1478 | 48.6303 | 13.5084
31 | [13 empty] | 8226.5932 | 34.4431 | 9.5675 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948 | 11615.1478 | 48.6303 | 13.5084
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №43
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №43 |  | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Київська | Іванків (Ягот.) | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882
Київська | АГНКС Бориспіль | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876
Київська | Баришівка | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882
Київська | Березань | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Київська | Кучаків | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881
Київська | Лукаші (н) | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881
Київська | Мартусівка | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881
Київська | Морозівка | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881
Київська | Нечипорівка (Київська обл.) | 9104.0653 | 38.1169 | 10.588
Київська | Семенівка | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881
Київська | Старинська | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Київська | Стріла | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882
Київська | Студеники/ Жовтневе (Ягот.) | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882
Київська | Яготин | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата