## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №878 | [18 empty] | Маршрут №878
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
5 | 91.7035 | 3.9824 | 1.1099 | 0.1291 | 0.2113 | 0.0036 | 0.0466 | 0.0364 | 0.0456 | 0.0055 | 1.3983 | 1.3278 | 0.7365 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -13.9
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
12 | 91.2455 | 4.2017 | 1.1563 | 0.1322 | 0.2177 | 0.004 | 0.05 | 0.0387 | 0.0464 | 0.0048 | 1.4534 | 1.4493 | 0.7403 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -11.7
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
19 | 91.7314 | 4.0172 | 1.0634 | 0.1249 | 0.1939 | 0.0037 | 0.0463 | 0.0358 | 0.0475 | 0.0069 | 1.4796 | 1.2494 | 0.7353 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -14.2
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
26 | 91.3944 | 4.0956 | 1.1865 | 0.1412 | 0.242 | 0.004 | 0.0583 | 0.0476 | 0.0796 | 0.002 | 1.2896 | 1.4592 | 0.7413 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -11.1 |  | 0,0009 | 0,0015 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
28 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
29 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
30 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
31 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8257.5715 | 34.5728 | 9.6036 | 9148.2995 | 38.3021 | 10.6395
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №878
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №878 |  | 9148.2995 | 38.3021 | 10.6395
Кіровоградська | Онуфрієвка ДКК | 9148.2279 | 38.3018 | 10.6394
Кіровоградська | Світловодськ ДКК | 9148.1562 | 38.3015 | 10.6393
Кіровоградська | Успенка ДКК | 9148.2757 | 38.302 | 10.6394
Полтавська | Крюків ДКК | 9148.3951 | 38.3025 | 10.6396
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата