## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2444 | 2.0363 | 0.64 | 0.1001 | 0.0966 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0122 | 0.0097 | 0.0053 | 0.6833 | 0.1531 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.2 | 0
2 | 96.2734 | 2.0141 | 0.6379 | 0.1008 | 0.0978 | 0.0014 | 0.018 | 0.0124 | 0.0097 | 0.0053 | 0.6792 | 0.15 | 0.6972 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.4 | 0
3 | 96.3025 | 1.9829 | 0.6269 | 0.0991 | 0.0964 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0102 | 0.0068 | 0.6976 | 0.146 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.4 | 0
4 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
5 | 96.2632 | 2.0141 | 0.6404 | 0.1015 | 0.099 | 0.0013 | 0.0187 | 0.013 | 0.0114 | 0.0051 | 0.6838 | 0.1485 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.7 | 0
6 | 96.3057 | 1.9979 | 0.6314 | 0.0995 | 0.096 | 0.0013 | 0.0174 | 0.012 | 0.0082 | 0.0051 | 0.6794 | 0.1461 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.2 | 0
7 | 96.3035 | 1.9885 | 0.6301 | 0.0998 | 0.0967 | 0.0014 | 0.018 | 0.0124 | 0.0095 | 0.0051 | 0.6887 | 0.1463 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.2 | 0.037
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | 96.279 | 2.0128 | 0.6272 | 0.0974 | 0.0939 | 0.0013 | 0.0173 | 0.012 | 0.0095 | 0.0054 | 0.6906 | 0.1536 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.6 | 0
13 | 96.3223 | 1.9817 | 0.6175 | 0.0965 | 0.0933 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0119 | 0.0091 | 0.0059 | 0.6939 | 0.1494 | 0.6966 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.9 | 0
14 | 96.3157 | 1.9758 | 0.6165 | 0.096 | 0.0925 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0115 | 0.0081 | 0.0054 | 0.712 | 0.1484 | 0.6966 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -21.5 | 0
15 | 96.3559 | 1.9521 | 0.6113 | 0.0956 | 0.0926 | 0.0013 | 0.0171 | 0.012 | 0.0091 | 0.006 | 0.7015 | 0.1455 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.5 | 0
16 | 96.348 | 1.9518 | 0.6124 | 0.0954 | 0.0925 | 0.0013 | 0.0169 | 0.0118 | 0.0091 | 0.0064 | 0.7079 | 0.1465 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.6 | 0
17 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
18 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
19 | 96.3808 | 1.9362 | 0.6074 | 0.095 | 0.0919 | 0.0012 | 0.0172 | 0.012 | 0.0112 | 0.0053 | 0.6963 | 0.1455 | 0.6962 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.8 | 0
20 | 96.4177 | 1.9179 | 0.6031 | 0.0942 | 0.091 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0116 | 0.009 | 0.0054 | 0.6903 | 0.1417 | 0.6959 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.8 | 0
21 | 96.3887 | 1.9396 | 0.6071 | 0.0946 | 0.0916 | 0.0013 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0094 | 0.0057 | 0.6913 | 0.1421 | 0.6961 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.5 | 0
22 | 96.3491 | 1.9544 | 0.6106 | 0.0949 | 0.0917 | 0.0013 | 0.017 | 0.0119 | 0.0101 | 0.0073 | 0.706 | 0.1457 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.9 | 0
23 | 96.4111 | 1.9159 | 0.6011 | 0.0941 | 0.0914 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0118 | 0.0093 | 0.007 | 0.699 | 0.1408 | 0.6959 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.1 | 0
24 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
25 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
26 | 96.3492 | 1.9407 | 0.6096 | 0.0957 | 0.0933 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0124 | 0.0099 | 0.0082 | 0.7202 | 0.1419 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.4 | 0
27 | 96.4638 | 1.8869 | 0.5905 | 0.0925 | 0.0899 | 0.0012 | 0.0169 | 0.012 | 0.0113 | 0.0053 | 0.691 | 0.1387 | 0.6955 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.8 | 0
28 | 96.3992 | 1.9214 | 0.5975 | 0.0924 | 0.0896 | 0.0012 | 0.0164 | 0.0115 | 0.0088 | 0.0054 | 0.7143 | 0.1423 | 0.6929 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 96.4393 | 1.9017 | 0.5929 | 0.0911 | 0.0884 | 0.0012 | 0.0161 | 0.0113 | 0.0086 | 0.0056 | 0.7074 | 0.1364 | 0.6955 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.2 | 0
30 | 96.4716 | 1.8972 | 0.5878 | 0.0892 | 0.0858 | 0.0012 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0081 | 0.0051 | 0.6899 | 0.1379 | 0.6953 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20.8 | 0
31 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8162.1765 | 34.1734 | 9.4926 | 9051.4714 | 37.8967 | 10.5269
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9051.4714 | 37.8967 | 10.5269
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9051.7103 | 37.8977 | 10.5271
Хмельницька | Віньківці С | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Хмельницька | Дашківці С | 9051.567 | 37.8971 | 10.527
Хмельницька | Деражня С | 9051.4714 | 37.8967 | 10.5269
Хмельницька | Лісоводи С | 9051.567 | 37.8971 | 10.527
Хмельницька | Левада С | 9051.4953 | 37.8968 | 10.5269
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Хмельницька | Чемерівці С | 9051.137 | 37.8953 | 10.5265
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис