## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №132 | [18 empty] | Маршрут №132
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
3 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
4 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 18.6 | 0.1 |  |  | відсут.
6 | 92.9596 | 3.9363 | 0.8725 | 0.114 | 0.1822 | 0.0065 | 0.057 | 0.047 | 0.1556 | 0.0044 | 1.366 | 0.2991 | 0.7242 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
8 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
9 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
10 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
12 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
13 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | 21 | 1.5
14 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
15 | 92.989 | 3.8998 | 0.8602 | 0.1119 | 0.1792 | 0.0064 | 0.0562 | 0.0468 | 0.157 | 0.0048 | 1.3875 | 0.3011 | 0.7239 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | 13 | -4.5
21 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | 92.8868 | 3.9891 | 0.8805 | 0.1144 | 0.1838 | 0.0062 | 0.0576 | 0.0478 | 0.1598 | 0.0049 | 1.3754 | 0.2936 | 0.7248 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
23 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
24 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
27 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 23.3 | 2.8
28 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
29 | 92.856 | 3.9908 | 0.8798 | 0.114 | 0.1831 | 0.0065 | 0.0573 | 0.0477 | 0.1667 | 0.0049 | 1.391 | 0.3021 | 0.7252 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
30 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
31 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9240.9479 | 38.69 | 10.7472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8337.9671 | 34.9094 | 9.6971 | 9237.7235 | 38.6765 | 10.7435
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №132
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №132 |  | 9237.7235 | 38.6765 | 10.7435
Харківська | ГРС Троїцьке (Більшовик) | 9237.7235 | 38.6765 | 10.7435
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата