## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №11 | [18 empty] | Маршрут №11
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД "Сан Ойл", "Мотор Січ" м. Волочиськ
Красилівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-1, ДК, ДКр
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11537.8095 | 48.3065 | 13.4185
2 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11537.8095 | 48.3065 | 13.4185
3 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11537.8095 | 48.3065 | 13.4185
4 | [13 empty] | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11537.8095 | 48.3065 | 13.4185
5 | 91.4127 | 4.1985 | 1.0008 | 0.1207 | 0.167 | 0.0037 | 0.0411 | 0.032 | 0.0522 | 0.0021 | 1.3991 | 1.5713 | 0.7383 | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 | -17 | -16 |  |  | 0.0008
6 | [13 empty] | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 |  |  | 0.0002 | 0.0006
7 | [13 empty] | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
8 | [13 empty] | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
9 | [13 empty] | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
10 | [13 empty] | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
11 | [13 empty] | 8222.9389 | 34.4278 | 9.5633 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
12 | 90.7972 | 4.4669 | 1.0116 | 0.1186 | 0.1728 | 0.0038 | 0.043 | 0.0329 | 0.0449 | 0.0009 | 1.4938 | 1.8137 | 0.7432 | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714 | -16 | -15.2
13 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714
14 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714
15 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714
16 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714
17 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714
18 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11583.3574 | 48.4972 | 13.4714
19 | 90.2587 | 4.7049 | 1.0499 | 0.1213 | 0.1833 | 0.0041 | 0.0472 | 0.0365 | 0.0499 | 0.0017 | 1.6082 | 1.9354 | 0.7476 | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414 | -16 | -15.5
20 | [13 empty] | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414 |  |  |  |  | 0.0008
21 | [13 empty] | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414 |  |  | 0.0002 | 0.0006
22 | [13 empty] | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
23 | [13 empty] | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
24 | [13 empty] | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
25 | [13 empty] | 8220.1444 | 34.4161 | 9.56 | 9105.6894 | 38.1237 | 10.5899 | 11557.5143 | 48.389 | 13.4414
26 | 91.1476 | 4.3045 | 0.9856 | 0.1191 | 0.1711 | 0.0038 | 0.0428 | 0.0333 | 0.0479 | 0.001 | 1.434 | 1.7093 | 0.7405 | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975 | -16.6 | -16.1
27 | [13 empty] | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975
28 | [13 empty] | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975
29 | [13 empty] | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975
30 | [13 empty] | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975
31 | [13 empty] | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.1482 | 38.1005 | 10.5835 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Красилівського ЛВУМГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №11
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №11 |  | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | АГНКС Автогаз Красилів | 9103.6115 | 38.115 | 10.5875
Хмельницька | АГНКС ТОВ "Нафта України" | 9103.5637 | 38.1148 | 10.5874
Хмельницька | Білогір'я | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Хмельницька | Базалія | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Везденьки-Ліч.-100 | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Хмельницька | Волочиськ | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Волочиський мащ.завод (ПАТ "Мотор Січ") | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (місто) | 9104.4236 | 38.1184 | 10.5884
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д) | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №2 | 9104.4236 | 38.1184 | 10.5884
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 АГНКС | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 Місто | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887
Хмельницька | ГРС Хмельницька №2 | 9104.0175 | 38.1167 | 10.588
Хмельницька | ГРС Хмельницька №3/ ГРС с. Н.Вовківці | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Хмельницька | Гарнишівка | 9104.3997 | 38.1183 | 10.5884
Хмельницька | Глушківці | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Грузевиця | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Денисівка-Звуж. Прист.-100 | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Дунаївці | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Закриниччя | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Заруддя | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Хмельницька | Заслучне | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Красилів (пр. 100) | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Хмельницька | Красилів (цук. з-д) | 0 | 0 | 0
Хмельницька | Купіль | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Маків | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Малиничі | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Митинці | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Мицівці | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Олешин (Черепова) | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Пашутинці | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Печеськи | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Скарженці | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Хмельницька | Сутківці | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Теофіполь | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Чепелівка | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883
Хмельницька | Чернелівка | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Шмирки | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Хмельницька | Яворівці | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Хмельницька | Ямпіль | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Начальник управління Красилівського ЛВУМГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата