## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0912 | 2.29 | 0.5836 | 0.09 | 0.0861 | 0.002 | 0.0176 | 0.0113 | 0.0103 |  | 0.6728 | 0.1451 | 0.6977 | 8178.4658 | 34.2416 | 9.5116 | 9069.6237 | 37.9727 | 10.548 | 11916.9296 | 49.8938 | 13.8594
2 | 96.0742 | 2.3108 | 0.5875 | 0.0909 | 0.0868 | 0.0018 | 0.0173 | 0.011 | 0.0096 |  | 0.6727 | 0.1374 | 0.6977 | 8180.7587 | 34.2512 | 9.5142 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11919.6524 | 49.9052 | 13.8626
3 | 96.0462 | 2.3366 | 0.5945 | 0.0929 | 0.0891 | 0.0018 | 0.018 | 0.0113 | 0.0099 |  | 0.6681 | 0.1316 | 0.698 | 8185.6073 | 34.2715 | 9.5199 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11924.2382 | 49.9244 | 13.8679
4 | 96.035 | 2.3411 | 0.5998 | 0.0951 | 0.0914 | 0.0018 | 0.0189 | 0.0116 | 0.0105 |  | 0.6614 | 0.1334 | 0.6982 | 8187.8285 | 34.2808 | 9.5224 | 9079.7508 | 38.0151 | 10.5598 | 11925.8146 | 49.931 | 13.8697 | -13.8 | -11.6 | 0.0002 | 0.0003
5 | 96.0583 | 2.3185 | 0.5953 | 0.0947 | 0.0909 | 0.0017 | 0.0184 | 0.0115 | 0.0106 |  | 0.6618 | 0.1383 | 0.698 | 8185.1535 | 34.2696 | 9.5193 | 9076.8607 | 38.003 | 10.5564 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
6 | 96.095 | 2.2935 | 0.5846 | 0.0932 | 0.0894 | 0.0017 | 0.0184 | 0.0114 | 0.0102 |  | 0.6709 | 0.1317 | 0.6976 | 8181.308 | 34.2535 | 9.5149 | 9072.7287 | 37.9857 | 10.5516 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
7 | 96.0983 | 2.291 | 0.5816 | 0.0923 | 0.0884 | 0.0017 | 0.0182 | 0.0111 | 0.0099 |  | 0.6756 | 0.1319 | 0.6976 | 8179.875 | 34.2475 | 9.5132 | 9071.1762 | 37.9792 | 10.5498 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626
8 | 96.0735 | 2.3027 | 0.5846 | 0.0926 | 0.0887 | 0.0019 | 0.0181 | 0.0113 | 0.0102 |  | 0.6772 | 0.1392 | 0.6978 | 8180.5198 | 34.2502 | 9.5139 | 9071.845 | 37.982 | 10.5506 | 11918.6731 | 49.9011 | 13.8614
9 | 96.0268 | 2.3329 | 0.5932 | 0.0941 | 0.0903 | 0.0019 | 0.0183 | 0.0114 | 0.0104 |  | 0.6752 | 0.1455 | 0.6982 | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9075.3799 | 37.9968 | 10.5547 | 11919.8435 | 49.906 | 13.8628
10 | 95.9872 | 2.3682 | 0.6051 | 0.0957 | 0.0918 | 0.0019 | 0.0185 | 0.0112 | 0.0105 |  | 0.6627 | 0.1472 | 0.6986 | 8188.9989 | 34.2857 | 9.5238 | 9080.945 | 38.0201 | 10.5611 | 11924.0472 | 49.9236 | 13.8677
11 | 95.812 | 2.3884 | 0.5744 | 0.0906 | 0.0869 | 0.002 | 0.0178 | 0.0111 | 0.0101 |  | 0.8525 | 0.1542 | 0.6991 | 8168.5775 | 34.2002 | 9.5001 | 9058.4457 | 37.9259 | 10.535 | 11889.725 | 49.7799 | 13.8278 | -14.4 | -12.2 |  |  | 0
12 | 95.9373 | 2.3944 | 0.6157 | 0.0978 | 0.0939 | 0.0019 | 0.019 | 0.012 | 0.011 |  | 0.6595 | 0.1575 | 0.6991 | 8192.6771 | 34.3011 | 9.5281 | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657 | 11924.8831 | 49.9271 | 13.8686
13 | 95.872 | 2.4396 | 0.631 | 0.1001 | 0.0963 | 0.002 | 0.0196 | 0.0121 | 0.011 |  | 0.6555 | 0.1608 | 0.6996 | 8198.5288 | 34.3256 | 9.5349 | 9091.1198 | 38.0627 | 10.573 | 11928.2986 | 49.9414 | 13.8726
14 | 95.8518 | 2.4563 | 0.6333 | 0.1002 | 0.0965 | 0.0018 | 0.0191 | 0.0123 | 0.0108 |  | 0.6549 | 0.163 | 0.6998 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743 | 11928.6569 | 49.9429 | 13.873
15 | 95.8332 | 2.4704 | 0.6362 | 0.101 | 0.0975 | 0.0024 | 0.0197 | 0.012 | 0.011 |  | 0.6539 | 0.1627 | 0.6999 | 8201.5383 | 34.3382 | 9.5384 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11929.9706 | 49.9484 | 13.8746
16 | 95.8237 | 2.4806 | 0.638 | 0.101 | 0.0972 | 0.0026 | 0.0197 | 0.0119 | 0.0111 |  | 0.6539 | 0.1603 | 0.7 | 8202.6131 | 34.3427 | 9.5396 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11931.0215 | 49.9528 | 13.8758
17 | 95.8276 | 2.4778 | 0.6382 | 0.1012 | 0.0975 | 0.0025 | 0.0196 | 0.0119 | 0.0108 |  | 0.653 | 0.1599 | 0.7 | 8202.5176 | 34.3423 | 9.5395 | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779 | 11931.117 | 49.9532 | 13.8759
18 | 95.8418 | 2.4689 | 0.6357 | 0.1006 | 0.0969 | 0.0033 | 0.0194 | 0.0119 | 0.0105 |  | 0.6533 | 0.1577 | 0.6998 | 8201.5861 | 34.3384 | 9.5384 | 9094.4398 | 38.0766 | 10.5768 | 11930.9021 | 49.9523 | 13.8756 | -14.6 | -12.4
19 | 95.8545 | 2.4567 | 0.6346 | 0.1002 | 0.0966 | 0.0032 | 0.0194 | 0.0119 | 0.0106 |  | 0.654 | 0.1583 | 0.6997 | 8200.5112 | 34.3339 | 9.5372 | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755 | 11930.0661 | 49.9488 | 13.8747
20 | 95.9831 | 2.3585 | 0.602 | 0.0955 | 0.0922 | 0.0028 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0105 |  | 0.6716 | 0.1535 | 0.6986 | 8187.2075 | 34.2782 | 9.5217 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589 | 11920.9422 | 49.9106 | 13.8641
21 | 96.0507 | 2.3183 | 0.5903 | 0.0936 | 0.0901 | 0.0037 | 0.0184 | 0.0109 | 0.0103 |  | 0.6674 | 0.1463 | 0.6981 | 8183.386 | 34.2622 | 9.5173 | 9074.9022 | 37.9948 | 10.5541 | 11920.2734 | 49.9078 | 13.8633
22 | 95.8006 | 2.4985 | 0.6413 | 0.1009 | 0.0969 | 0.0032 | 0.0192 | 0.0114 | 0.0108 |  | 0.6521 | 0.1651 | 0.7002 | 8203.6401 | 34.347 | 9.5408 | 9096.6133 | 38.0857 | 10.5794 | 11931.0454 | 49.9529 | 13.8758
23 | 95.7635 | 2.5268 | 0.6479 | 0.1015 | 0.0972 | 0.0031 | 0.0193 | 0.0116 | 0.0111 | 0.0041 | 0.644 | 0.1699 | 0.7005 | 8206.4346 | 34.3587 | 9.5441 | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828 | 11932.359 | 49.9584 | 13.8773
24 | 95.773 | 2.5135 | 0.6455 | 0.1004 | 0.096 | 0.0018 | 0.0189 | 0.0121 | 0.0109 |  | 0.6476 | 0.1803 | 0.7004 | 8203.7596 | 34.3475 | 9.541 | 9096.7088 | 38.0861 | 10.5795 | 11929.0868 | 49.9447 | 13.8735
25 | 95.7562 | 2.5217 | 0.6487 | 0.1006 | 0.0963 | 0.0018 | 0.0188 | 0.012 | 0.011 |  | 0.6473 | 0.1856 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.3298 | 38.0887 | 10.5802 | 11928.5852 | 49.9426 | 13.8729 | -15.2 | -13.2
26 | 95.7487 | 2.5284 | 0.6508 | 0.1012 | 0.097 | 0.0019 | 0.0188 | 0.012 | 0.011 |  | 0.648 | 0.1822 | 0.7006 | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9098.5479 | 38.0938 | 10.5816 | 11929.7556 | 49.9475 | 13.8743
27 | 95.7878 | 2.5029 | 0.6436 | 0.1005 | 0.0962 | 0.0016 | 0.019 | 0.0121 | 0.0106 |  | 0.6506 | 0.1751 | 0.7003 | 8203.0191 | 34.3444 | 9.5401 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11929.1585 | 49.945 | 13.8736
28 | 95.798 | 2.4957 | 0.6415 | 0.1004 | 0.0959 | 0.0017 | 0.019 | 0.0121 | 0.0107 |  | 0.6506 | 0.1744 | 0.7002 | 8202.3026 | 34.3414 | 9.5393 | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777 | 11928.848 | 49.9437 | 13.8733
29 | 95.833 | 2.4713 | 0.632 | 0.0985 | 0.0941 | 0.0017 | 0.0185 | 0.0116 | 0.0106 |  | 0.6527 | 0.176 | 0.6999 | 8198.3139 | 34.3247 | 9.5346 | 9090.881 | 38.0617 | 10.5727 | 11925.9579 | 49.9316 | 13.8699
30 | 95.8316 | 2.4714 | 0.6312 | 0.0982 | 0.0939 | 0.0018 | 0.0185 | 0.0117 | 0.0106 |  | 0.6523 | 0.1788 | 0.6999 | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723 | 11925.3369 | 49.929 | 13.8692
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8189.0466 | 34.2859 | 9.5239 | 9080.8972 | 38.0199 | 10.5611
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Чулевич Г.Я. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9080.8972 | 38.0199 | 10.5611
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9080.109 | 38.0166 | 10.5602
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9081.781 | 38.0236 | 10.5621
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9079.9896 | 38.0161 | 10.56
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9079.6314 | 38.0146 | 10.5596
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Чулевич Г.Я. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата