## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8906 | 2.2392 | 0.696 | 0.0996 | 0.0992 | 0.0005 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0155 | 0 | 0.7571 | 0.1703 | 0.7 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 95.8086 | 2.2752 | 0.7056 | 0.1015 | 0.1027 | 0.0005 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0157 | 0 | 0.7791 | 0.1784 | 0.7007 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
3 | 95.7475 | 2.3186 | 0.7134 | 0.1037 | 0.1053 | 0.0007 | 0.0204 | 0.0148 | 0.0175 | 0 | 0.7845 | 0.1736 | 0.7012 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | 95.9324 | 2.2094 | 0.6901 | 0.1035 | 0.1045 | 0.0008 | 0.0206 | 0.0148 | 0.0177 | 0 | 0.7317 | 0.1745 | 0.7 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -16.7 | -14.3 | 0,0000 | 0,0012
5 | 95.9571 | 2.185 | 0.6901 | 0.1033 | 0.1043 | 0.0007 | 0.0204 | 0.0145 | 0.0173 | 0 | 0.7313 | 0.176 | 0.6999 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
6 | 96.0525 | 2.1287 | 0.6782 | 0.1041 | 0.1052 | 0.0008 | 0.0209 | 0.0148 | 0.0173 | 0 | 0.7004 | 0.1771 | 0.6993 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | 95.7896 | 2.2021 | 0.7057 | 0.1068 | 0.1133 | 0.001 | 0.0222 | 0.0157 | 0.0183 | 0 | 0.8178 | 0.2075 | 0.7013 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
8 | 90.8988 | 3.5255 | 1.5985 | 0.2164 | 0.3236 | 0.004 | 0.0572 | 0.0398 | 0.0558 | 0 | 2.5935 | 0.6869 | 0.7423 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
9 | 89.6996 | 3.8019 | 1.7118 | 0.2914 | 0.4687 | 0.006 | 0.089 | 0.0573 | 0.0634 | 0 | 3.0779 | 0.733 | 0.7536 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
10 | 90.1877 | 5.0274 | 1.4182 | 0.1607 | 0.2143 | 0.0016 | 0.0861 | 0.0834 | 0.0631 | 0.0039 | 2.2489 | 0.5046 | 0.7439 | 8386.1423 | 35.1111 | 9.7531 | 9285.9703 | 38.8785 | 10.7996 | 11815.5156 | 49.4692 | 13.7414
11 | 91.9707 | 4.154 | 1.236 | 0.1398 | 0.1732 | 0.0008 | 0.0299 | 0.0259 | 0.0788 | 0 | 1.8228 | 0.3681 | 0.7299 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
12 | 92.9785 | 3.5415 | 1.0284 | 0.1134 | 0.1364 | 0.0015 | 0.0306 | 0.0237 | 0.0696 | 0 | 1.6711 | 0.4053 | 0.7221 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -8.2 | -2.8 |  |  | відсутні
13 | 92.6468 | 3.7121 | 1.0989 | 0.1316 | 0.184 | 0.0026 | 0.0469 | 0.037 | 0.0731 | 0 | 1.7511 | 0.3159 | 0.7253 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
14 | 93.0733 | 3.5624 | 1.0702 | 0.1287 | 0.1753 | 0.0028 | 0.0445 | 0.0357 | 0.0739 | 0 | 1.5747 | 0.2585 | 0.7223 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
15 | 92.986 | 3.7135 | 1.0691 | 0.1286 | 0.1759 | 0.003 | 0.045 | 0.0353 | 0.0762 | 0 | 1.466 | 0.3014 | 0.7232 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
16 | 93.1375 | 3.5764 | 1.043 | 0.1287 | 0.177 | 0.0031 | 0.0456 | 0.0358 | 0.0759 | 0 | 1.4758 | 0.3012 | 0.7222 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
17 | 93.1226 | 3.576 | 1.0516 | 0.1342 | 0.187 | 0.0038 | 0.0495 | 0.0388 | 0.0826 | 0 | 1.4669 | 0.287 | 0.7228 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -8.8 | -4.3 | 0,0000 | 0,0010
18 | 93.559 | 3.2245 | 1.0471 | 0.149 | 0.2074 | 0.0036 | 0.057 | 0.0454 | 0.0947 | 0 | 1.2932 | 0.3191 | 0.7215 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
19 | 94.6618 | 2.6835 | 0.9127 | 0.1398 | 0.1774 | 0.0027 | 0.0461 | 0.0358 | 0.0784 | 0 | 1.0009 | 0.2609 | 0.7129 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | 94.8717 | 2.6767 | 0.9458 | 0.1387 | 0.178 | 0.0023 | 0.0419 | 0.0323 | 0.0569 | 0 | 0.8174 | 0.2383 | 0.7111 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | 94.8466 | 2.6895 | 0.9582 | 0.1407 | 0.1832 | 0.0023 | 0.0432 | 0.0338 | 0.0542 | 0 | 0.8091 | 0.2392 | 0.7114 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
22 | 94.7673 | 2.7274 | 0.9785 | 0.143 | 0.189 | 0.0023 | 0.045 | 0.0355 | 0.0532 | 0 | 0.8179 | 0.2409 | 0.7121 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
23 | 94.7294 | 2.7502 | 0.988 | 0.1435 | 0.1903 | 0.0023 | 0.0451 | 0.0358 | 0.052 | 0 | 0.8159 | 0.2475 | 0.7125 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
24 | 94.7778 | 2.7278 | 0.9771 | 0.1419 | 0.1876 | 0.0022 | 0.0442 | 0.0352 | 0.0514 | 0 | 0.8087 | 0.2461 | 0.712 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -9.1 | -4.3 |  |  | відсутні
25 | 94.8416 | 2.6959 | 0.961 | 0.1402 | 0.1838 | 0.0022 | 0.0432 | 0.0344 | 0.0486 | 0 | 0.8059 | 0.2432 | 0.7114 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
26 | 94.8361 | 2.7031 | 0.9589 | 0.1402 | 0.1836 | 0.0022 | 0.0432 | 0.0343 | 0.0482 | 0 | 0.8065 | 0.2437 | 0.7114 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
27 | 94.855 | 2.6918 | 0.9487 | 0.139 | 0.1805 | 0.0022 | 0.0422 | 0.0336 | 0.0465 | 0 | 0.8177 | 0.2428 | 0.711 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
28 | 94.8229 | 2.7203 | 0.959 | 0.1401 | 0.1826 | 0.0022 | 0.0427 | 0.034 | 0.0469 | 0 | 0.8046 | 0.2447 | 0.7114 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
29 | 94.8658 | 2.7074 | 0.9466 | 0.1383 | 0.1782 | 0.0021 | 0.0416 | 0.033 | 0.0472 | 0 | 0.7989 | 0.2409 | 0.7109 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11942.295 | 50 | 13.8889
30 | 94.8873 | 2.6991 | 0.9426 | 0.1376 | 0.1768 | 0.0021 | 0.0411 | 0.0326 | 0.0461 | 0 | 0.7954 | 0.2393 | 0.7107 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9143.1644 | 38.2806 | 10.6335
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9143.1644 | 38.2806 | 10.6335
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 0 | 0 | 0
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9126.6601 | 38.2115 | 10.6143
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9143.8092 | 38.2833 | 10.6343
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9153.4825 | 38.3238 | 10.6455
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата