## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №458 | [18 empty] | Маршрут №458
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 12.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | 95.041 | 3.1819 | 0.6559 | 0.0807 | 0.1001 | 0.0018 | 0.0258 | 0.0219 | 0.0874 | 0.0011 | 0.4542 | 0.3482 | 0.7078 | 8273.8131 | 34.6408 | 9.6224 | 9171.7064 | 38.4001 | 10.6667 | 11964.2211 | 50.0918 | 13.9144 | -8.1 | -9.2
13 | [13 empty] | 8273.8131 | 34.6408 | 9.6224 | 9171.7064 | 38.4001 | 10.6667 | 11964.2211 | 50.0918 | 13.9144
14 | [13 empty] | 8273.8131 | 34.6408 | 9.6224 | 9171.7064 | 38.4001 | 10.6667 | 11964.2211 | 50.0918 | 13.9144
15 | [13 empty] | 8273.8131 | 34.6408 | 9.6224 | 9171.7064 | 38.4001 | 10.6667 | 11964.2211 | 50.0918 | 13.9144
16 | [13 empty] | 8273.8131 | 34.6408 | 9.6224 | 9171.7064 | 38.4001 | 10.6667 | 11964.2211 | 50.0918 | 13.9144
17 | 94.1654 | 3.1786 | 1.0644 | 0.1926 | 0.3357 | 0.0018 | 0.1055 | 0.0845 | 0.1016 | 0.0026 | 0.4588 | 0.3085 | 0.722 | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225 | -5.3 | -7.2
18 | [13 empty] | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225
19 | [13 empty] | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225
20 | [13 empty] | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225
21 | [13 empty] | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225
22 | [13 empty] | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225
23 | [13 empty] | 8430.3527 | 35.2962 | 9.8045 | 9335.3875 | 39.0854 | 10.8571 | 12057.156 | 50.4809 | 14.0225
24 | 94.071 | 3.188 | 1.054 | 0.1973 | 0.3488 | 0.0028 | 0.125 | 0.1189 | 0.1209 | 0.0037 | 0.4738 | 0.2958 | 0.7241 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389 | -3.9 | -6.5
25 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
26 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
27 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
28 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
29 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
30 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8399.5654 | 35.1673 | 9.7687 | 9302.9284 | 38.9495 | 10.8193
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №458
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №458 |  | 9302.9284 | 38.9495 | 10.8193
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9302.9284 | 38.9495 | 10.8193
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата