## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №460 | [18 empty] | Маршрут №460
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 12.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | 90.8977 | 6.4489 | 0.0594 | 0.0039 | 0.0101 | 0 | 0.0137 | 0.0224 | 0.1582 | 0.0056 | 0.6728 | 1.7073 | 0.7358 | 8266.0267 | 34.6082 | 9.6134 | 9158.355 | 38.3442 | 10.6512 | 11717.3738 | 49.0583 | 13.6273 | -8.3 | -9.6
13 | [13 empty] | 8266.0267 | 34.6082 | 9.6134 | 9158.355 | 38.3442 | 10.6512 | 11717.3738 | 49.0583 | 13.6273
14 | [13 empty] | 8266.0267 | 34.6082 | 9.6134 | 9158.355 | 38.3442 | 10.6512 | 11717.3738 | 49.0583 | 13.6273
15 | [13 empty] | 8266.0267 | 34.6082 | 9.6134 | 9158.355 | 38.3442 | 10.6512 | 11717.3738 | 49.0583 | 13.6273
16 | [13 empty] | 8266.0267 | 34.6082 | 9.6134 | 9158.355 | 38.3442 | 10.6512 | 11717.3738 | 49.0583 | 13.6273
17 | 94.6347 | 0.6924 | 0.1891 | 0.028 | 0.0402 | 0.0008 | 0.0116 | 0.0092 | 0.0429 | 0.0074 | 3.9802 | 0.3635 | 0.7015 | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073 | -8.2 | -8.6
18 | [13 empty] | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073
19 | [13 empty] | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073
20 | [13 empty] | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073
21 | [13 empty] | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073
22 | [13 empty] | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073
23 | [13 empty] | 7734.1407 | 32.3813 | 8.9948 | 8578.6282 | 35.917 | 9.9769 | 11240.7329 | 47.0627 | 13.073
24 | 94.2027 | 3.189 | 1.0221 | 0.1899 | 0.339 | 0.0013 | 0.1218 | 0.1053 | 0.0496 | 0.0046 | 0.4797 | 0.295 | 0.7209 | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139 | -6.3 | -8.1
25 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
26 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
27 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
28 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
29 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
30 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8107.9346 | 33.9463 | 9.4295 | 8985.8127 | 37.6218 | 10.4505
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №460
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №460 |  | 8985.8127 | 37.6218 | 10.4505
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 8967.111 | 37.5435 | 10.4288
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 8981.2746 | 37.6028 | 10.4452
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 8989.0371 | 37.6353 | 10.4543
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 8989.7059 | 37.6381 | 10.455
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 8986.1948 | 37.6234 | 10.4509
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 8980.152 | 37.5981 | 10.4439
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 8953.3296 | 37.4858 | 10.4127
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 8991.8794 | 37.6472 | 10.4576
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 9000.0957 | 37.6816 | 10.4671
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата