## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №211 | [18 empty] | Маршрут №211
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
2 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
3 | 99.0996 | 0.1927 | 0.05 | 0.0149 | 0.0086 | 0.001 | 0.0062 | 0.0026 | 0.0054 | 0.0036 | 0.4658 | 0.1505 | 0.6748 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
4 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
5 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
6 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
7 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
8 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
9 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
10 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
11 | 99.1419 | 0.1545 | 0.0396 | 0.0125 | 0.0066 | 0.001 | 0.0051 | 0.0021 | 0.005 | 0.0056 | 0.4893 | 0.1378 | 0.6743 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
12 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
13 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
14 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
15 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
17 | 99.1963 | 0.1492 | 0.0362 | 0.0117 | 0.0056 | 0.001 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0042 | 0.0036 | 0.4485 | 0.1384 | 0.6739 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
18 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
19 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
20 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
21 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
22 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
23 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
24 | 99.2149 | 0.1467 | 0.035 | 0.0112 | 0.0055 | 0.001 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0041 | 0.004 | 0.4364 | 0.1357 | 0.6738 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
25 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
26 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
27 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
28 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
29 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
30 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8834.9098 | 36.99 | 10.275 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7959.6352 | 33.3254 | 9.2571 | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №211
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №211 |  | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на Немирів/ старое название "ч-з Сірку" | 8835.8175 | 36.9938 | 10.2761
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата