## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №230 | [18 empty] | Маршрут №230
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -8
4 | 94.0896 | 3.0269 | 0.8049 | 0.1055 | 0.125 | 0.0012 | 0.0298 | 0.0208 | 0.0141 | 0.0079 | 1.0569 | 0.7174 | 0.7148 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
6 | 96.0369 | 2.1343 | 0.6882 | 0.1097 | 0.1075 | 0.0007 | 0.0231 | 0.0156 | 0.0068 | 0.007 | 0.7184 | 0.1518 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  | <0,0002 | <0,0001
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | 96.5077 | 1.8827 | 0.5812 | 0.0904 | 0.0858 | 0.001 | 0.0169 | 0.0108 | 0.0028 | 0.0077 | 0.6949 | 0.1181 | 0.6948 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -9.3
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
16 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
17 | 96.3976 | 1.9426 | 0.6039 | 0.0935 | 0.0892 | 0.0005 | 0.0177 | 0.012 | 0.004 | 0.0086 | 0.6988 | 0.1316 | 0.6958 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -2.7
18 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
19 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
20 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
21 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
22 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
23 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
24 | 96.2718 | 2.0516 | 0.6338 | 0.097 | 0.0915 | 0.0009 | 0.0176 | 0.0115 | 0.0032 | 0.0068 | 0.6787 | 0.1356 | 0.6968 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -5.1
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
27 | 96.2659 | 2.0442 | 0.636 | 0.0986 | 0.0946 | 0.0007 | 0.0178 | 0.0115 | 0.0041 | 0.0066 | 0.6817 | 0.1383 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.1125 | 34.215 | 9.5042 | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №230
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №230 |  | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339
Львівська | Куровичі | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата