## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №236 | [18 empty] | Маршрут №236
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Відвід на Новий Розділ" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
5 | 94.7401 | 2.5763 | 0.6931 | 0.0956 | 0.1206 | 0.0012 | 0.0362 | 0.025 | 0.0205 | 0.01 | 1.0415 | 0.6399 | 0.71 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
9 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
10 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -9.3
13 | 96.3909 | 1.9441 | 0.586 | 0.0872 | 0.0834 | 0.001 | 0.0159 | 0.0099 | 0.0025 | 0.0088 | 0.724 | 0.1466 | 0.6956 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
15 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
16 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
17 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
18 | 89.8196 | 4.8738 | 1.1514 | 0.1339 | 0.2108 | 0.0038 | 0.06 | 0.0451 | 0.0374 | 0.0076 | 1.65 | 2.0068 | 0.7517 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
19 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
20 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
21 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
22 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
23 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
24 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
25 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
26 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -1.2
27 | 89.8154 | 4.9643 | 1.0816 | 0.1197 | 0.1822 | 0.0029 | 0.0523 | 0.0388 | 0.0308 | 0.0076 | 1.6642 | 2.0402 | 0.7506 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8191.2201 | 34.295 | 9.5264 | 9073.3258 | 37.9882 | 10.5523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №236 |  | 9073.3258 | 37.9882 | 10.5523
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на "СiркаГАЗ" | 9070.7463 | 37.9774 | 10.5493
Львівська | ГРС Новий Роздiл, лінія на ТзОВ"Енергія Н.Розділ" | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата