## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №245 | [18 empty] | Маршрут №245
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно (основа)"
за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
2 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
3 | 90.6113 | 4.585 | 1.0088 | 0.114 | 0.1649 | 0.003 | 0.0435 | 0.0308 | 0.0203 | 0.0077 | 1.5246 | 1.8861 | 0.7439 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -3.5 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
6 | 90.7326 | 4.4977 | 0.9925 | 0.1156 | 0.1682 | 0.0031 | 0.045 | 0.0318 | 0.0177 | 0.0083 | 1.4856 | 1.9019 | 0.7433 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
8 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
10 | 96.8428 | 1.6546 | 0.5116 | 0.0817 | 0.0771 | 0.0005 | 0.0161 | 0.0106 | 0.0032 | 0.0076 | 0.6704 | 0.1238 | 0.6923 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | 1.8
11 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
12 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
13 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
14 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
15 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
16 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
17 | 89.9119 | 4.8823 | 1.0977 | 0.1184 | 0.1787 | 0.002 | 0.0438 | 0.0294 | 0.0123 | 0.0094 | 1.6648 | 2.0493 | 0.7494 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
24 | 96.425 | 1.9344 | 0.6026 | 0.0942 | 0.0892 | 0.001 | 0.0176 | 0.0112 | 0.0038 | 0.008 | 0.6737 | 0.1393 | 0.6957 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
25 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
27 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
28 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
29 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
30 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №245
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №245 |  | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Львівська | В.Білка | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата