## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №13 | [18 empty] | Маршрут №13
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" ПАТ " Шепетівкагаз" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка
Красилівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу ДК
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.815 | 34.3896 | 9.5527 | 9100.0407 | 38.1001 | 10.5833 | 11605.785 | 48.5911 | 13.4975
2 | 90.4887 | 4.613 | 1.0103 | 0.1174 | 0.176 | 0.004 | 0.0448 | 0.0349 | 0.0491 | 0.0017 | 1.5478 | 1.9122 | 0.7457 | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471 | -16.1 | -15.7
3 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471
4 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471
5 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471 |  |  | 0.0002 | 0.0006 | 0.0008
6 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471
7 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471
8 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471
9 | [13 empty] | 8212.764 | 34.3852 | 9.5514 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11562.3867 | 48.4094 | 13.4471
10 | 89.5816 | 4.982 | 1.0954 | 0.1212 | 0.1888 | 0.0042 | 0.0489 | 0.0378 | 0.0548 | 0.0023 | 1.7613 | 2.1218 | 0.753 | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11513.2083 | 48.2035 | 13.3899 | -15 | -14.1
11 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11513.2083 | 48.2035 | 13.3899
12 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11513.2083 | 48.2035 | 13.3899
13 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11513.2083 | 48.2035 | 13.3899
14 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11513.2083 | 48.2035 | 13.3899
15 | [13 empty] | 8219.189 | 34.4121 | 9.5589 | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875 | 11513.2083 | 48.2035 | 13.3899
16 | 89.5253 | 4.9888 | 1.1782 | 0.1368 | 0.2213 | 0.0044 | 0.0586 | 0.0482 | 0.067 | 0.0078 | 1.7118 | 2.0518 | 0.7547 | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346 | -12.4 | -13.1
17 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
18 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
19 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
20 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
21 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
22 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11551.6625 | 48.3645 | 13.4346
23 | 89.5649 | 5.0537 | 1.1612 | 0.1315 | 0.2106 | 0.0045 | 0.0565 | 0.0457 | 0.0715 | 0.0066 | 1.5954 | 2.0991 | 0.7546 | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436 | -9.9 | -9.3
24 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436 |  |  |  |  | 0.0008
25 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436 |  |  | 0.0002 | 0.0006
26 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
27 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
28 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
29 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
30 | [13 empty] | 8261.5841 | 34.5896 | 9.6082 | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641 | 11559.425 | 48.397 | 13.4436
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8228.7189 | 34.452 | 9.57 | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Красилівського ЛВУМГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .05.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №13
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №13 |  | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004
Хмельницька | Ізяслав | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967
Хмельницька | АГНКС Шепетівка | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137
Хмельницька | Гриців | 9111.7084 | 38.1489 | 10.5969
Хмельницька | Кам'янка | 9111.0396 | 38.1461 | 10.5961
Хмельницька | Кузьмин | 9110.7291 | 38.1448 | 10.5958
Хмельницька | Миролюбне | 9111.374 | 38.1475 | 10.5965
Хмельницька | Пасічна | 9110.5619 | 38.1441 | 10.5956
Хмельницька | Радошівка | 9107.3375 | 38.1306 | 10.5918
Хмельницька | Самчики | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598
Хмельницька | Славута | 9119.3992 | 38.1811 | 10.6059
Хмельницька | Старокостянтинів | 9116.1748 | 38.1676 | 10.6021
Хмельницька | Хролин | 9111.8994 | 38.1497 | 10.5971
Хмельницька | Шепетівка | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598
Хмельницька | Щиборівка | 9108.2451 | 38.1344 | 10.5929
Начальник управління Красилівського ЛВУМГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .05.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .05.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .05.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата