## паспорт
АТ "Укртрансгаз" |  |  | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [21 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРAФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія |  |  |  | по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.3091 | 3.8251 | 0.943 | 0.1176 | 0.1557 | 0.0028 | 0.0342 | 0.0287 | 0.0607 | 0.0043 | 1.2697 | 1.2491 | 0.7308 | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015 | -14.6 | -14.1
2 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
3 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
4 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
5 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
6 | [13 empty] | 8224.8019 | 34.4356 | 9.5654 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
7 | 92.4476 | 3.7541 | 0.9689 | 0.1254 | 0.1663 | 0.0028 | 0.036 | 0.0319 | 0.0664 | 0.0039 | 1.285 | 1.1116 | 0.7297 | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357 | -12.4 | -8.2
8 | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357
9 | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357
10 | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357
11 | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357
12 | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357
13 | [13 empty] | 8239.7536 | 34.4982 | 9.5828 | 9126.1585 | 38.2094 | 10.6137 | 11724.5631 | 49.0884 | 13.6357
14 | 91.038 | 4.3777 | 1.0481 | 0.1264 | 0.1774 | 0.0033 | 0.0411 | 0.0362 | 0.0806 | 0.0048 | 1.4456 | 1.6209 | 0.7419 | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527 | -11.1 | -10.3
15 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
16 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527
17 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527
18 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527
19 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527
20 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11631.1504 | 48.6973 | 13.527
21 | 91.3205 | 4.2621 | 1.0821 | 0.1312 | 0.1835 | 0.0032 | 0.0391 | 0.0333 | 0.0792 | 0.0073 | 1.422 | 1.4365 | 0.7394 | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726 | -8.8 | -8.1
22 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
23 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
24 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
25 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
26 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
27 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
28 | [13 empty] | 8257.9059 | 34.5742 | 9.6039 | 9144.1436 | 38.2847 | 10.6346 | 11670.3451 | 48.8614 | 13.5726
29 | 89.3316 | 5.0907 | 1.2612 | 0.1425 | 0.2303 | 0.0041 | 0.0549 | 0.0512 | 0.1189 | 0.005 | 1.7449 | 1.9646 | 0.7572 | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11580.9212 | 48.487 | 13.4686 | -7.7 | -5.7
30 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11580.9212 | 48.487 | 13.4686
31 | [13 empty] | 8295.9541 | 34.7335 | 9.6482 | 9182.2634 | 38.4443 | 10.679 | 11580.9212 | 48.487 | 13.4686
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.6833 | 34.5314 | 9.5921 | 9133.3478 | 38.2395 | 10.6221
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9133.3478 | 38.2395 | 10.6221
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9134.8286 | 38.2457 | 10.6238
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9134.3271 | 38.2436 | 10.6232
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9133.1328 | 38.2386 | 10.6218
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9134.7809 | 38.2455 | 10.6238
Вінницька | ГРС Війтівці | 9133.1089 | 38.2385 | 10.6218
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9130.6966 | 38.2284 | 10.619
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9130.9593 | 38.2295 | 10.6193
Вінницька | ГРС Глухівці | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Вінницька | ГРС Гнівань | 9133.1089 | 38.2385 | 10.6218
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9135.0197 | 38.2465 | 10.624
Вінницька | ГРС Калинівка | 9135.8796 | 38.2501 | 10.625
Вінницька | ГРС Козятин | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Вінницька | ГРС Корделівка | 9133.9927 | 38.2422 | 10.6228
Вінницька | ГРС Ластівка | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203
Вінницька | ГРС Люленці | 9131.3893 | 38.2313 | 10.6198
Вінницька | ГРС Махнівка | 9132.9179 | 38.2377 | 10.6216
Вінницька | ГРС Перемога | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617
Вінницька | ГРС Радівка | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Вінницька | ГРС Сальник | 9132.9179 | 38.2377 | 10.6216
Вінницька | ГРС Сальниця | 9131.8669 | 38.2333 | 10.6204
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9133.1806 | 38.2388 | 10.6219
Вінницька | ГРС Турбів | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Вінницька | ГРС Хмільник | 9134.4465 | 38.2441 | 10.6234
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9135.784 | 38.2497 | 10.6249
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9133.8016 | 38.2414 | 10.6226
Житомирська | ГРС Баранівка | 9133.3478 | 38.2395 | 10.6221
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9138.9846 | 38.2631 | 10.6286
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Житомирська | ГРС Врублівка | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219
Житомирська | ГРС Галіївка | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231
Житомирська | ГРС Гришківці | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213
Житомирська | ГРС Гуйва | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Житомирська | ГРС Довбиш | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9133.7061 | 38.241 | 10.6225
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217
Житомирська | ГРС Коростишів | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Житомирська | ГРС Липне | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9133.5389 | 38.2403 | 10.6223
Житомирська | ГРС Миропіль | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622
Житомирська | ГРС Озерянка | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244
Житомирська | ГРС Попільня | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Житомирська | ГРС Рея | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217
Житомирська | ГРС Романів | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Житомирська | ГРС Сінгури | 9133.0851 | 38.2384 | 10.6218
Житомирська | ГРС Садки | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219
Житомирська | ГРС Студениця | 9133.3717 | 38.2396 | 10.6221
Житомирська | ГРС Червоне | 9133.3239 | 38.2394 | 10.6221
Житомирська | ГРС Чуднів | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191
Хмельницька | ГРС Полонне | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата