## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8171.8736 | 34.214 | 9.5039 | 9062.3628 | 37.9423 | 10.5395 | 11908.5938 | 49.8589 | 13.8497
2 | 96.2129 | 2.0466 | 0.6409 | 0.1048 | 0.0907 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0127 | 0.6957 | 0.1559 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.3
3 | 96.3048 | 1.9886 | 0.623 | 0.1024 | 0.0884 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0118 | 0.0084 | 0.0103 | 0.693 | 0.1511 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.6
4 | 96.3027 | 1.9988 | 0.6291 | 0.1043 | 0.0898 | 0.0013 | 0.0172 | 0.0122 | 0.0094 | 0.007 | 0.6771 | 0.1511 | 0.6969 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.1
5 | 96.2676 | 2.0111 | 0.6357 | 0.1064 | 0.0915 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0089 | 0.6855 | 0.1522 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.9
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | 96.2727 | 2.0134 | 0.6298 | 0.1034 | 0.0899 | 0.0014 | 0.0173 | 0.012 | 0.0088 | 0.0109 | 0.6881 | 0.1524 | 0.6971 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.6
8 | 96.1726 | 2.0806 | 0.655 | 0.1071 | 0.0932 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0088 | 0.0097 | 0.6807 | 0.1612 | 0.6979 | 8175.5996 | 34.2296 | 9.5082 | 9066.3515 | 37.959 | 10.5442 | 11910.1463 | 49.8654 | 13.8515 | -21.7 |  | 0 | 0 | 0
9 | [13 empty] | 8175.5996 | 34.2296 | 9.5082 | 9066.3515 | 37.959 | 10.5442 | 11910.1463 | 49.8654 | 13.8515
10 | 96.1282 | 2.1169 | 0.6656 | 0.1085 | 0.0943 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0121 | 0.0089 | 0.0072 | 0.675 | 0.164 | 0.6983 | 8180.1616 | 34.2487 | 9.5135 | 9071.2479 | 37.9795 | 10.5499 | 11913.3708 | 49.8789 | 13.8553 | -21.8
11 | 96.0301 | 2.173 | 0.6846 | 0.1124 | 0.0974 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0126 | 0.0092 | 0.0088 | 0.683 | 0.1691 | 0.6991 | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11915.2576 | 49.8868 | 13.8574 | -22.2
12 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11915.2576 | 49.8868 | 13.8574
13 | [13 empty] | 8186.5149 | 34.2753 | 9.5209 | 9078.0072 | 38.0078 | 10.5577 | 11915.2576 | 49.8868 | 13.8574
14 | 95.9857 | 2.2028 | 0.6942 | 0.1143 | 0.099 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0128 | 0.0094 | 0.0101 | 0.68 | 0.1713 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.2
15 | 96.0145 | 2.1811 | 0.6878 | 0.1133 | 0.098 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0131 | 0.0095 | 0.0105 | 0.6821 | 0.17 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.7
16 | 95.988 | 2.1942 | 0.6936 | 0.1148 | 0.0991 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0096 | 0.012 | 0.6831 | 0.1721 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21
17 | 95.9358 | 2.2231 | 0.7111 | 0.1202 | 0.1036 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0147 | 0.0111 | 0.0115 | 0.6741 | 0.1727 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.5
18 | 95.9424 | 2.2256 | 0.7088 | 0.1183 | 0.1025 | 0.0015 | 0.02 | 0.014 | 0.0104 | 0.0125 | 0.6731 | 0.1708 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21
19 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | 95.8243 | 2.3084 | 0.729 | 0.121 | 0.1049 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0143 | 0.0105 | 0.0114 | 0.6811 | 0.1732 | 0.7009 | 8204.4283 | 34.3503 | 9.5418 | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58 | 11925.2653 | 49.9287 | 13.8691 | -21.4
22 | 95.772 | 2.3564 | 0.7481 | 0.1238 | 0.1072 | 0.0014 | 0.0207 | 0.0146 | 0.0107 | 0.0064 | 0.6651 | 0.1735 | 0.7014 | 8212.5968 | 34.3845 | 9.5513 | 9105.9999 | 38.125 | 10.5903 | 11932.5023 | 49.959 | 13.8775 | -21.8
23 | 95.7947 | 2.3407 | 0.7428 | 0.123 | 0.1064 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0144 | 0.0105 | 0.0072 | 0.6658 | 0.1725 | 0.7012 | 8210.4711 | 34.3756 | 9.5488 | 9103.7309 | 38.1155 | 10.5876 | 11931.2126 | 49.9536 | 13.876 | -21.9
24 | 95.8425 | 2.3059 | 0.7314 | 0.1215 | 0.1052 | 0.0014 | 0.02 | 0.014 | 0.0104 | 0.0096 | 0.6673 | 0.1709 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.8
25 | 95.8121 | 2.3245 | 0.739 | 0.1226 | 0.1062 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0106 | 0.0112 | 0.6636 | 0.1741 | 0.7011 | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9101.6768 | 38.1069 | 10.5853 | 11929.5406 | 49.9466 | 13.8741 | -21.8
26 | [13 empty] | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9101.6768 | 38.1069 | 10.5853 | 11929.5406 | 49.9466 | 13.8741
27 | [13 empty] | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9101.6768 | 38.1069 | 10.5853 | 11929.5406 | 49.9466 | 13.8741
28 | [13 empty] | 8208.5604 | 34.3676 | 9.5466 | 9101.6768 | 38.1069 | 10.5853 | 11929.5406 | 49.9466 | 13.8741
29 | 95.5762 | 2.4819 | 0.7971 | 0.1341 | 0.1161 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0156 | 0.0114 | 0.0077 | 0.6474 | 0.1891 | 0.7033 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21
30 | 95.5135 | 2.5064 | 0.8116 | 0.138 | 0.1189 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0117 | 0.0095 | 0.6563 | 0.1933 | 0.7038 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.9
31 | 95.4564 | 2.5499 | 0.8193 | 0.1394 | 0.1202 | 0.0015 | 0.0237 | 0.0167 | 0.0124 | 0.0082 | 0.6531 | 0.1992 | 0.7043 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -21
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8193.1548 | 34.3031 | 9.5286 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9078.0789 | 38.0081 | 10.5578
Вінницька | Літин УПУ | 9084.886 | 38.0366 | 10.5657
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9085.1965 | 38.0379 | 10.5661
Вінницька | Мурафа УПУ | 9085.4831 | 38.0391 | 10.5664
Вінницька | Пасинки УПУ | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата