## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.2831 | 3.8393 | 0.9449 | 0.1176 | 0.1566 | 0.0028 | 0.0344 | 0.0287 | 0.0634 | 0.0042 | 1.2961 | 1.229 | 0.7309 | 8226.4499 | 34.4425 | 9.5674 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11696.6659 | 48.9716 | 13.6032 | -12.6 | -10.8
2 | [13 empty] | 8226.4499 | 34.4425 | 9.5674 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11696.6659 | 48.9716 | 13.6032
3 | [13 empty] | 8226.4499 | 34.4425 | 9.5674 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11696.6659 | 48.9716 | 13.6032
4 | [13 empty] | 8226.4499 | 34.4425 | 9.5674 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11696.6659 | 48.9716 | 13.6032
5 | [13 empty] | 8226.4499 | 34.4425 | 9.5674 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11696.6659 | 48.9716 | 13.6032
6 | [13 empty] | 8226.4499 | 34.4425 | 9.5674 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11696.6659 | 48.9716 | 13.6032
7 | 92.7631 | 3.6162 | 0.9437 | 0.1235 | 0.1595 | 0.0027 | 0.0338 | 0.0299 | 0.0615 | 0.0045 | 1.218 | 1.0438 | 0.7271 | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524 | -14.5 | -8.1
8 | [13 empty] | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524
9 | [13 empty] | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524
10 | [13 empty] | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524
11 | [13 empty] | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524
12 | [13 empty] | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524
13 | [13 empty] | 8234.4751 | 34.4761 | 9.5767 | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076 | 11738.9894 | 49.1488 | 13.6524
14 | 91.0405 | 4.3762 | 1.0504 | 0.1291 | 0.1821 | 0.0033 | 0.0414 | 0.0367 | 0.0819 | 0.0053 | 1.4694 | 1.5837 | 0.7418 | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 | -11.2 | -8.7 |  | .
15 | [13 empty] | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
16 | [13 empty] | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
17 | [13 empty] | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
18 | [13 empty] | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
19 | [13 empty] | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
20 | [13 empty] | 8247.3967 | 34.5302 | 9.5917 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11636.4051 | 48.7193 | 13.5331
21 | 91.3268 | 4.2653 | 1.0829 | 0.1316 | 0.1846 | 0.0031 | 0.0411 | 0.0335 | 0.0785 | 0.0041 | 1.4259 | 1.4227 | 0.7394 | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765 | -8 | -6.8
22 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
23 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
24 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
25 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
26 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
27 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
28 | [13 empty] | 8259.8406 | 34.5823 | 9.6062 | 9146.2694 | 38.2936 | 10.6371 | 11673.665 | 48.8753 | 13.5765
29 | 89.3268 | 5.0987 | 1.2646 | 0.143 | 0.2312 | 0.0041 | 0.0539 | 0.0515 | 0.1201 | 0.0049 | 1.7503 | 1.9509 | 0.7572 | 8297.9604 | 34.7419 | 9.6505 | 9184.4608 | 38.4535 | 10.6815 | 11583.7395 | 48.4988 | 13.4719 | -7.9 | -5.1
30 | [13 empty] | 8297.9604 | 34.7419 | 9.6505 | 9184.4608 | 38.4535 | 10.6815 | 11583.7395 | 48.4988 | 13.4719
31 | [13 empty] | 8297.9604 | 34.7419 | 9.6505 | 9184.4608 | 38.4535 | 10.6815 | 11583.7395 | 48.4988 | 13.4719
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.8505 | 34.5321 | 9.5923 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9134.3509 | 38.2437 | 10.6233
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9133.6344 | 38.2407 | 10.6224
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9133.7777 | 38.2413 | 10.6226
Житомирська | ГРС Березівка | 9133.8971 | 38.2418 | 10.6227
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9133.1089 | 38.2385 | 10.6218
Житомирська | ГРС Маркуші | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата