## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9100.6259 | 38.1025 | 10.584 | 11920.3928 | 49.9083 | 13.8634
2 | 95.8102 | 2.2706 | 0.7276 | 0.1113 | 0.1161 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0169 | 0.0203 | 0.002 | 0.6957 | 0.2049 | 0.7015 | 8203.5207 | 34.3465 | 9.5407 | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788 | 11918.9359 | 49.9022 | 13.8617 | -9.2 | -4.2
3 | 95.8155 | 2.2592 | 0.7229 | 0.1105 | 0.1159 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0169 | 0.0206 | 0.0037 | 0.7046 | 0.2055 | 0.7014 | 8201.2994 | 34.3372 | 9.5381 | 9093.6994 | 38.0735 | 10.576 | 11916.3086 | 49.8912 | 13.8587
4 | 95.7939 | 2.2688 | 0.7272 | 0.1107 | 0.1167 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0174 | 0.021 | 0.0039 | 0.7081 | 0.2075 | 0.7016 | 8202.4937 | 34.3422 | 9.5395 | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774 | 11916.2847 | 49.8911 | 13.8586 |  |  | 0,0000 | 0,0026
5 | 95.4503 | 2.4298 | 0.8105 | 0.1218 | 0.1414 | 0.0017 | 0.0307 | 0.0232 | 0.0292 | 0.0037 | 0.7368 | 0.2208 | 0.705 | 8231.9911 | 34.4657 | 9.5738 | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614 | 11928.633 | 49.9428 | 13.873 |  |  |  |  | відсутні
6 | [13 empty] | 8231.9911 | 34.4657 | 9.5738 | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614 | 11928.633 | 49.9428 | 13.873
7 | 95.7454 | 2.2813 | 0.7341 | 0.112 | 0.1191 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0183 | 0.0234 | 0.0041 | 0.7225 | 0.214 | 0.7021 | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11914.6844 | 49.8844 | 13.8568
8 | 95.7575 | 2.2802 | 0.7315 | 0.1117 | 0.1186 | 0.0016 | 0.024 | 0.018 | 0.0232 | 0.0037 | 0.7171 | 0.213 | 0.702 | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793 | 11915.3293 | 49.8871 | 13.8575
9 | [13 empty] | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9096.5894 | 38.0856 | 10.5793 | 11915.3293 | 49.8871 | 13.8575
10 | 95.7634 | 2.2968 | 0.7387 | 0.113 | 0.1198 | 0.0015 | 0.0244 | 0.0179 | 0.0229 | 0.0015 | 0.6869 | 0.2133 | 0.7021 | 8209.038 | 34.3696 | 9.5471 | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651 | -10.7 | -7
11 | 95.1435 | 2.573 | 0.8863 | 0.1322 | 0.1631 | 0.0018 | 0.0368 | 0.0288 | 0.0358 | 0.0034 | 0.7593 | 0.2359 | 0.7081 | 8258.312 | 34.5759 | 9.6044 | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467 | 11939.4766 | 49.9882 | 13.8856
12 | [13 empty] | 8258.312 | 34.5759 | 9.6044 | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467 | 11939.4766 | 49.9882 | 13.8856
13 | [13 empty] | 8258.312 | 34.5759 | 9.6044 | 9154.5095 | 38.3281 | 10.6467 | 11939.4766 | 49.9882 | 13.8856
14 | 94.8053 | 2.7291 | 0.972 | 0.143 | 0.1893 | 0.0021 | 0.0444 | 0.0356 | 0.0453 | 0.0036 | 0.788 | 0.2424 | 0.7115 | 8289.3142 | 34.7057 | 9.6405 | 9187.6136 | 38.4667 | 10.6852 | 11953.8313 | 50.0483 | 13.9023
15 | 95.557 | 2.3955 | 0.7976 | 0.1216 | 0.1367 | 0.0016 | 0.029 | 0.0219 | 0.0254 | 0.004 | 0.7041 | 0.2055 | 0.7041 | 8229.2205 | 34.4541 | 9.5706 | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108 | 11933.0755 | 49.9614 | 13.8782 | -10.6 | -6
16 | 95.461 | 2.4186 | 0.7916 | 0.1204 | 0.1333 | 0.0017 | 0.0286 | 0.0214 | 0.0298 | 0.0021 | 0.7424 | 0.2493 | 0.7048 | 8223.7987 | 34.4314 | 9.5643 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613
17 | 95.4685 | 2.4137 | 0.7875 | 0.1203 | 0.1321 | 0.0016 | 0.0278 | 0.0209 | 0.0294 | 0.0038 | 0.7513 | 0.2432 | 0.7047 | 8221.9118 | 34.4235 | 9.5621 | 9115.5299 | 38.1649 | 10.6014 | 11917.2401 | 49.8951 | 13.8598
18 | 95.5531 | 2.3854 | 0.7766 | 0.1185 | 0.1293 | 0.0017 | 0.027 | 0.0203 | 0.0283 | 0.0017 | 0.7224 | 0.2358 | 0.704 | 8220.3593 | 34.417 | 9.5603 | 9113.9535 | 38.1583 | 10.5995 | 11920.9899 | 49.9108 | 13.8641 |  |  | 0 | 0,0014
19 | 95.5154 | 2.445 | 0.7924 | 0.1208 | 0.1287 | 0.0033 | 0.0264 | 0.0177 | 0.0233 | 0 | 0.6936 | 0.2334 | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | 95.5002 | 2.437 | 0.7946 | 0.1212 | 0.13 | 0.0031 | 0.0271 | 0.019 | 0.025 | 0 | 0.705 | 0.2378 | 0.7044 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | 95.4848 | 2.4449 | 0.8003 | 0.1222 | 0.1323 | 0.0032 | 0.0283 | 0.0188 | 0.0257 | 0 | 0.703 | 0.2365 | 0.7046 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 95.5361 | 2.4223 | 0.7917 | 0.1208 | 0.1309 | 0.0036 | 0.0272 | 0.0192 | 0.0253 | 0 | 0.6945 | 0.2284 | 0.7042 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
23 | 95.513 | 2.4362 | 0.7967 | 0.1223 | 0.1319 | 0.0037 | 0.0267 | 0.0195 | 0.025 | 0 | 0.694 | 0.231 | 0.7044 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.6 | -4.6 |  |  | відсутні
24 | 95.5456 | 2.4197 | 0.7922 | 0.1224 | 0.1312 | 0.0032 | 0.027 | 0.0195 | 0.0244 | 0 | 0.6903 | 0.2245 | 0.7041 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
25 | 95.5209 | 2.4383 | 0.7942 | 0.122 | 0.1315 | 0.0027 | 0.0276 | 0.0188 | 0.0246 | 0 | 0.6921 | 0.2273 | 0.7043 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
26 | 95.4684 | 2.4677 | 0.8065 | 0.1237 | 0.1332 | 0.0031 | 0.0277 | 0.0196 | 0.025 | 0 | 0.6951 | 0.23 | 0.7047 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
27 | 95.4174 | 2.5054 | 0.8185 | 0.1248 | 0.1339 | 0.0037 | 0.0282 | 0.0198 | 0.0242 | 0 | 0.6914 | 0.2327 | 0.7051 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | 95.3254 | 2.5565 | 0.836 | 0.1269 | 0.137 | 0.0061 | 0.0292 | 0.0203 | 0.0254 | 0 | 0.6969 | 0.2403 | 0.706 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | 95.314 | 2.5705 | 0.8393 | 0.1272 | 0.1366 | 0.0073 | 0.029 | 0.02 | 0.0252 | 0 | 0.6912 | 0.2397 | 0.7061 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
30 | 95.3804 | 2.5415 | 0.8244 | 0.1257 | 0.1349 | 0.0073 | 0.0276 | 0.0196 | 0.0236 | 0 | 0.6802 | 0.2348 | 0.7055 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -12.6 | -7.2
31 | 95.3917 | 2.5479 | 0.8256 | 0.1258 | 0.134 | 0.0044 | 0.0271 | 0.019 | 0.0232 | 0 | 0.6716 | 0.2297 | 0.7053 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11942.295 | 50 | 13.8889
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8229.0294 | 34.4533 | 9.5704 | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9123.364 | 38.1977 | 10.6105
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 0 | 0 | 0
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата