## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №612 | [18 empty] | Маршрут №612
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Мелітопольгаз", ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К ", ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДКРІ - Запорізька ГРЕС - Мелітополь"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8287.1407 | 34.6966 | 9.6379 | 9185.249 | 38.4568 | 10.6824 | 11951.1801 | 50.0372 | 13.8992
2 | 94.8831 | 2.7134 | 0.9577 | 0.1413 | 0.1818 | 0.0019 | 0.0411 | 0.0326 | 0.0375 | 0.002 | 0.7685 | 0.2393 | 0.7106 | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9180.6393 | 38.4375 | 10.6771 | 11952.7565 | 50.0438 | 13.9011 | -8.8 | -4.5
3 | [13 empty] | 8282.722 | 34.6781 | 9.6328 | 9180.6393 | 38.4375 | 10.6771 | 11952.7565 | 50.0438 | 13.9011
4 | 95.1025 | 2.6027 | 0.9 | 0.1325 | 0.1642 | 0.0019 | 0.037 | 0.0287 | 0.035 | 0.0066 | 0.7573 | 0.2318 | 0.7084 | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9158.5938 | 38.3452 | 10.6514 | 11942.295 | 50 | 13.8889 |  |  | 0,0000 | 0,0020
5 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9158.5938 | 38.3452 | 10.6514 | 11942.295 | 50 | 13.8889
6 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9158.5938 | 38.3452 | 10.6514 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | 94.8501 | 2.713 | 0.9635 | 0.1419 | 0.1855 | 0.002 | 0.0431 | 0.0342 | 0.0395 | 0.006 | 0.7849 | 0.2363 | 0.7109 | 8284.37 | 34.685 | 9.6347 | 9182.359 | 38.4447 | 10.6791 | 11951.9444 | 50.0404 | 13.9001 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8284.37 | 34.685 | 9.6347 | 9182.359 | 38.4447 | 10.6791 | 11951.9444 | 50.0404 | 13.9001
9 | [13 empty] | 8284.37 | 34.685 | 9.6347 | 9182.359 | 38.4447 | 10.6791 | 11951.9444 | 50.0404 | 13.9001
10 | 94.8469 | 2.7294 | 0.9694 | 0.1422 | 0.1874 | 0.002 | 0.0442 | 0.0347 | 0.0416 | 0.0014 | 0.7595 | 0.2413 | 0.7111 | 8289.6008 | 34.7069 | 9.6408 | 9188.0196 | 38.4684 | 10.6857 | 11957.605 | 50.0641 | 13.9067 | -8.4 | -4
11 | [13 empty] | 8289.6008 | 34.7069 | 9.6408 | 9188.0196 | 38.4684 | 10.6857 | 11957.605 | 50.0641 | 13.9067
12 | [13 empty] | 8289.6008 | 34.7069 | 9.6408 | 9188.0196 | 38.4684 | 10.6857 | 11957.605 | 50.0641 | 13.9067
13 | [13 empty] | 8289.6008 | 34.7069 | 9.6408 | 9188.0196 | 38.4684 | 10.6857 | 11957.605 | 50.0641 | 13.9067
14 | 95.727 | 2.294 | 0.7407 | 0.113 | 0.1209 | 0.0016 | 0.0248 | 0.0184 | 0.023 | 0.0039 | 0.7207 | 0.212 | 0.7023 | 8206.8168 | 34.3603 | 9.5445 | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828 | 11916.7146 | 49.8929 | 13.8591
15 | [13 empty] | 8206.8168 | 34.3603 | 9.5445 | 9099.5272 | 38.0979 | 10.5828 | 11916.7146 | 49.8929 | 13.8591
16 | 95.7819 | 2.2782 | 0.7332 | 0.1122 | 0.1185 | 0.0015 | 0.0243 | 0.0176 | 0.0213 | 0.0021 | 0.6983 | 0.2109 | 0.7018 | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9098.0941 | 38.0919 | 10.5811 | 11918.7448 | 49.9014 | 13.8615 | -8.6 | -3.8
17 | [13 empty] | 8205.4076 | 34.3544 | 9.5429 | 9098.0941 | 38.0919 | 10.5811 | 11918.7448 | 49.9014 | 13.8615
18 | 95.6616 | 2.3324 | 0.7568 | 0.1161 | 0.1239 | 0.0016 | 0.0251 | 0.0186 | 0.024 | 0.0034 | 0.7135 | 0.2231 | 0.7029 | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9105.57 | 38.1232 | 10.5898 | 11919.1269 | 49.903 | 13.8619 |  |  | 0,0000 | 0.001
19 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9105.57 | 38.1232 | 10.5898 | 11919.1269 | 49.903 | 13.8619
20 | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9105.57 | 38.1232 | 10.5898 | 11919.1269 | 49.903 | 13.8619
21 | 95.5535 | 2.3836 | 0.7785 | 0.12 | 0.1283 | 0.0016 | 0.0263 | 0.0194 | 0.0247 | 0.0049 | 0.729 | 0.2302 | 0.7039 | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11919.8196 | 49.9059 | 13.8628 |  |  |  |  | відсутні
22 | [13 empty] | 8218.7352 | 34.4102 | 9.5584 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11919.8196 | 49.9059 | 13.8628
23 | 95.5775 | 2.3763 | 0.7746 | 0.1191 | 0.1276 | 0.0015 | 0.026 | 0.0193 | 0.0243 | 0.003 | 0.7228 | 0.2281 | 0.7037 | 8218.0425 | 34.4073 | 9.5576 | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967 | 11920.6794 | 49.9095 | 13.8638 | -8.5 | -4
24 | [13 empty] | 8218.0425 | 34.4073 | 9.5576 | 9111.4934 | 38.148 | 10.5967 | 11920.6794 | 49.9095 | 13.8638
25 | 95.059 | 2.6191 | 0.9118 | 0.1352 | 0.17 | 0.0019 | 0.0387 | 0.0301 | 0.0356 | 0.0026 | 0.7592 | 0.2367 | 0.7089 | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11944.6357 | 50.0098 | 13.8916
26 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11944.6357 | 50.0098 | 13.8916
27 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11944.6357 | 50.0098 | 13.8916
28 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9163.7529 | 38.3668 | 10.6574 | 11944.6357 | 50.0098 | 13.8916
29 | 95.2305 | 2.5308 | 0.8486 | 0.1279 | 0.1481 | 0.0017 | 0.0325 | 0.0251 | 0.0328 | 0.0038 | 0.7664 | 0.2519 | 0.707 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9137.5754 | 38.2572 | 10.627 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706
30 | 95.2553 | 2.5231 | 0.8439 | 0.1273 | 0.1473 | 0.0018 | 0.0322 | 0.0247 | 0.0325 | 0.0032 | 0.7589 | 0.2498 | 0.7068 | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11927.3671 | 49.9375 | 13.8715 | -8.3 | -3.2
31 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11927.3671 | 49.9375 | 13.8715
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8256.4967 | 34.5683 | 9.6023 | 9152.5988 | 38.3201 | 10.6445
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №612
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №612 |  | 9152.5988 | 38.3201 | 10.6445
Запорізька | ГРС м.Василівка | 9149.0161 | 38.3051 | 10.6403
Запорізька | ГРС м.Вільнянськ | 9148.1324 | 38.3014 | 10.6393
Запорізька | ГРС м.Гуляйполе | 9147.2725 | 38.2978 | 10.6383
Запорізька | ГРС м.Енергодар | 9147.9652 | 38.3007 | 10.6391
Запорізька | ГРС м.Кам`янка - Дніпровська | 9148.7056 | 38.3038 | 10.6399
Запорізька | ГРС м.Мелітополь (с.Семенівка) | 9145.8155 | 38.2917 | 10.6366
Запорізька | ГРС м.Михайлівка | 9147.6069 | 38.2992 | 10.6387
Запорізька | ГРС м.Оріхів | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Запорізька | ГРС м.Пологи | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407
Запорізька | ГРС м.Токмак | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376
Запорізька | ГРС с.Високе | 9147.6308 | 38.2993 | 10.6387
Запорізька | ГРС с.Димитрове | 9147.798 | 38.3 | 10.6389
Запорізька | ГРС с.Дніпрорудне | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Запорізька | ГРС с.Калініне (п/г Восход) | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495
Запорізька | ГРС с.Лежине | 9148.2995 | 38.3021 | 10.6395
Запорізька | ГРС с.Мирне | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Запорізька | ГРС с.Новомиколаївка | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Запорізька | ГРС с.Пришиб | 9148.0129 | 38.3009 | 10.6391
Запорізька | ГРС с.Якимівка | 9148.2518 | 38.3019 | 10.6394
Запорізька | ГРС смт.Новомиколаївка (райцентр) | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374
Запорізька | ГРС-3 м.Запоріжжя | 9158.6177 | 38.3453 | 10.6515
Запорізька | ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" ЗаТЕС | 9165.6875 | 38.3749 | 10.6597
Запорізька | ТОВ ВТФ "АЛЕКС i К "АГНКС | 9148.6578 | 38.3036 | 10.6399
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата