## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8440.0498 | 35.3368 | 9.8158 | 9344.3681 | 39.123 | 10.8675 | 11995.4143 | 50.2224 | 13.9507
2 | [13 empty] | 8440.0498 | 35.3368 | 9.8158 | 9344.3681 | 39.123 | 10.8675 | 11995.4143 | 50.2224 | 13.9507
3 | [13 empty] | 8440.0498 | 35.3368 | 9.8158 | 9344.3681 | 39.123 | 10.8675 | 11995.4143 | 50.2224 | 13.9507
4 | 94.2352 | 2.8649 | 1.1364 | 0.1963 | 0.3353 | 0.0011 | 0.0875 | 0.0681 | 0.1072 | 0.0031 | 0.5858 | 0.3791 | 0.7219 | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97 | 13.5 | 9.4
5 | [13 empty] | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97
6 | [13 empty] | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97
7 | [13 empty] | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97
8 | [13 empty] | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97
9 | [13 empty] | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97
10 | [13 empty] | 8397.4636 | 35.1585 | 9.7663 | 9299.5607 | 38.9354 | 10.8154 | 12012.038 | 50.292 | 13.97
11 | 93.9959 | 2.6828 | 1.1785 | 0.1935 | 0.3155 | 0.0009 | 0.0851 | 0.0719 | 0.1324 | 0.0192 | 0.6813 | 0.643 | 0.7254 | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832 | 12.9 | 6.8
12 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
13 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
14 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
15 | [13 empty] | 8365.2194 | 35.0235 | 9.7288 | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
16 | 93.7688 | 3.0251 | 1.2455 | 0.2154 | 0.3601 | 0.0007 | 0.1051 | 0.0682 | 0.0924 | 0.0038 | 0.602 | 0.5129 | 0.7265 | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956 | 11.1 | 6
17 | [13 empty] | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956
18 | [13 empty] | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956
19 | [13 empty] | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956
20 | [13 empty] | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956
21 | [13 empty] | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956
22 | [13 empty] | 8416.8817 | 35.2398 | 9.7888 | 9319.9103 | 39.0206 | 10.8391 | 12000.0241 | 50.2417 | 13.956 |  |  | 0,000135 | 0,0002 | 0,000
23 | 92.4173 | 3.7127 | 1.5544 | 0.2569 | 0.4418 | 0.0012 | 0.116 | 0.0948 | 0.1509 | 0.0032 | 0.6317 | 0.6191 | 0.7404 | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165 | 16 | 10.4
24 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
25 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
26 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
27 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
28 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
29 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
30 | [13 empty] | 8537.8094 | 35.7461 | 9.9295 | 9449.0065 | 39.5611 | 10.9892 | 12052.0208 | 50.4594 | 14.0165
31 | 92.9304 | 3.3707 | 1.3932 | 0.2434 | 0.4301 | 0.0015 | 0.1299 | 0.1092 | 0.1394 | 0.0046 | 0.6041 | 0.6435 | 0.7365 | 8495.3665 | 35.5684 | 9.8801 | 9403.578 | 39.3709 | 10.9364 | 12025.4134 | 50.348 | 13.9856 | 17.2 | 10.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8434.1742 | 35.3122 | 9.8089 | 9338.2776 | 39.0975 | 10.8604
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9338.2776 | 39.0975 | 10.8604
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9342.0275 | 39.1132 | 10.8648
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9314.1541 | 38.9965 | 10.8324
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9343.2933 | 39.1185 | 10.8663
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9342.959 | 39.1171 | 10.8659
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9342.8873 | 39.1168 | 10.8658
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9343.5322 | 39.1195 | 10.8665
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9342.8395 | 39.1166 | 10.8657
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9342.1469 | 39.1137 | 10.8649
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9342.5051 | 39.1152 | 10.8653
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9342.2902 | 39.1143 | 10.8651
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9343.58 | 39.1197 | 10.8666
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9340.6183 | 39.1073 | 10.8631
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9341.502 | 39.111 | 10.8642
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9341.6931 | 39.1118 | 10.8644
| ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9340.2122 | 39.1056 | 10.8627
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата