## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7979.8415 | 33.41 | 9.2806 | 8854.0175 | 37.07 | 10.2972 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
2 | 99.1939 | 0.1612 | 0.0491 | 0.0229 | 0.0095 | 0.0008 | 0.055 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0053 | 0.4253 | 0.072 | 0.6747 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | 11.7 | 5.5 | <0,0001 | <0,0002
3 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
4 | 99.0672 | 0.1638 | 0.0579 | 0.0252 | 0.0167 | 0.0009 | 0.0367 | 0.0057 | 0.0022 | 0.0058 | 0.5067 | 0.1112 | 0.6755 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | 14.8 | 5.3 | <0,0001 | <0,0002
5 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
6 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
7 | 99.0493 | 0.1781 | 0.0654 | 0.0281 | 0.0206 | 0.0027 | 0.0291 | 0.0069 | 0.0022 | 0.0056 | 0.4817 | 0.1303 | 0.6758 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | 13.4 | 4.2 |  |  | не виявл
8 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
9 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
10 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
11 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
12 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
13 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
14 | 99.0912 | 0.1617 | 0.0606 | 0.0281 | 0.0193 | 0.001 | 0.0213 | 0.0063 | 0.0012 | 0.0053 | 0.4764 | 0.1276 | 0.6753 | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | 14 | 4.6
15 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
16 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
17 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
18 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
19 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
20 | [13 empty] | 7970.2877 | 33.37 | 9.2694 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
21 | 99.0782 | 0.1609 | 0.0593 | 0.0262 | 0.0182 | 0.0013 | 0.039 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0054 | 0.4754 | 0.1273 | 0.6757 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | 13.4 | 4.5
22 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
23 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
24 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
25 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
26 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
27 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
28 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8846.8521 | 37.04 | 10.2889 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
29 | 99.0771 | 0.1679 | 0.0622 | 0.0267 | 0.0191 | 0.001 | 0.0292 | 0.0067 | 0.0014 | 0.0057 | 0.476 | 0.127 | 0.6755 | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
30 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
31 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8844.4637 | 37.03 | 10.2861 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7972.6284 | 33.3798 | 9.2722 | 8845.9684 | 37.0363 | 10.2879
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби А,КВП,ТМіАСУ | [8 empty] | Максимів Р.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8845.9684 | 37.0363 | 10.2879
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8846.3267 | 37.0378 | 10.2883
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8845.9206 | 37.0361 | 10.2878
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8845.9923 | 37.0364 | 10.2879
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8845.9684 | 37.0363 | 10.2879
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби А,КВП,ТМіАСУ |  | Максимів Р.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата