## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №249 | [18 empty] | Маршрут №249
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
2 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
10 | 93.663 | 3.2312 | 0.8755 | 0.1163 | 0.1431 | 0.0011 | 0.0358 | 0.0258 | 0.0126 | 0.0079 | 1.0893 | 0.7984 | 0.7186 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -2.3 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | 93.9406 | 3.0947 | 0.8498 | 0.1141 | 0.1377 | 0.0012 | 0.0343 | 0.0245 | 0.0182 | 0.0086 | 1.0429 | 0.7334 | 0.7165 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -1.1
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
22 | 93.4381 | 3.308 | 0.9032 | 0.1201 | 0.1512 | 0.0026 | 0.04 | 0.0298 | 0.0336 | 0.0099 | 1.1198 | 0.8437 | 0.7212 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | 3.4
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
31 | 91.5025 | 4.1849 | 1.028 | 0.1214 | 0.1708 | 0.0022 | 0.0452 | 0.0331 | 0.0134 | 0.0083 | 1.4267 | 1.4635 | 0.7365 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -3.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8208.8709 | 34.3689 | 9.5469 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №249
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №249 |  | 9095.013 | 38.079 | 10.5775
Львівська | Нові Стрілища | 9095.013 | 38.079 | 10.5775
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата