## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9061.2641 | 37.9377 | 10.5383 | 11436.4672 | 47.8822 | 13.3006
2 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9061.2641 | 37.9377 | 10.5383 | 11436.4672 | 47.8822 | 13.3006
3 | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9061.2641 | 37.9377 | 10.5383 | 11436.4672 | 47.8822 | 13.3006
4 | 88.7784 | 5.2878 | 1.1251 | 0.0921 | 0.1713 | 0.0023 | 0.0506 | 0.0457 | 0.0985 | 0.0071 | 2.2138 | 2.1274 | 0.7582 | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11462.2864 | 47.9903 | 13.3306 | -5.8 | -6.4
5 | [13 empty] | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11462.2864 | 47.9903 | 13.3306
6 | [13 empty] | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11462.2864 | 47.9903 | 13.3306
7 | [13 empty] | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11462.2864 | 47.9903 | 13.3306
8 | [13 empty] | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11462.2864 | 47.9903 | 13.3306
9 | [13 empty] | 8211.7848 | 34.3811 | 9.5503 | 9094.201 | 38.0756 | 10.5766 | 11462.2864 | 47.9903 | 13.3306
10 | 88.6003 | 5.4897 | 1.0439 | 0.1005 | 0.1767 | 0.0016 | 0.0409 | 0.0399 | 0.0865 | 0.0068 | 2.2903 | 2.123 | 0.7583 | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166 | -6.7 | -7 | менше 0,006 | менше 0,02 | від.
11 | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166
12 | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166
13 | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166
14 | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166
15 | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166
16 | [13 empty] | 8203.4252 | 34.3461 | 9.5406 | 9085.0293 | 38.0372 | 10.5659 | 11450.2247 | 47.9398 | 13.3166
17 | 88.9586 | 5.1957 | 1.1247 | 0.1095 | 0.1947 | 0.0016 | 0.0481 | 0.0438 | 0.0815 | 0.0059 | 2.0942 | 2.1417 | 0.7573 | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448 | -7.4 | -7.6
18 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
19 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
20 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
21 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
22 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
23 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
24 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
25 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
26 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
27 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
28 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
29 | [13 empty] | 8215.5585 | 34.3969 | 9.5547 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11474.4914 | 48.0414 | 13.3448
30 | 88.7432 | 5.3121 | 1.1152 | 0.0933 | 0.1651 | 0.0015 | 0.0395 | 0.0345 | 0.0694 | 0.0068 | 2.3102 | 2.1093 | 0.757 | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069 | -7.8 | -8
31 | [13 empty] | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494 | 11441.8651 | 47.9048 | 13.3069
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9089.233 | 38.0548 | 10.5708
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9089.233 | 38.0548 | 10.5708
Полтавська | ГРС Диканька | 9089.233 | 38.0548 | 10.5708
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата