## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво №100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8146.2455 | 34.1067 | 9.4741 | 9034.9672 | 37.8276 | 10.5077 | 11896.6277 | 49.8088 | 13.8358
2 | 96.5609 | 1.8323 | 0.5725 | 0.0886 | 0.0861 | 0.0013 | 0.0156 | 0.0106 | 0.0085 | 0.0071 | 0.6894 | 0.1272 | 0.6946 | 8146.3171 | 34.107 | 9.4742 | 9035.0627 | 37.828 | 10.5078 | 11897.583 | 49.8128 | 13.8369 | -22.7 | -21.7
3 | 96.5498 | 1.8351 | 0.5734 | 0.0885 | 0.0853 | 0.0015 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0084 | 0.0073 | 0.6964 | 0.1271 | 0.6947 | 8146.126 | 34.1062 | 9.4739 | 9034.8477 | 37.8271 | 10.5075 | 11896.6754 | 49.809 | 13.8358 | -22.7 | -21.2
4 | 96.5274 | 1.8472 | 0.5837 | 0.0921 | 0.0899 | 0.0014 | 0.0164 | 0.0113 | 0.0092 | 0.007 | 0.6866 | 0.1278 | 0.695 | 8150.7835 | 34.1257 | 9.4794 | 9039.8396 | 37.848 | 10.5133 | 11900.4731 | 49.8249 | 13.8403 | -22.8 | -21.9
5 | 96.5077 | 1.8603 | 0.5872 | 0.0921 | 0.0899 | 0.0014 | 0.0165 | 0.0113 | 0.0092 | 0.0078 | 0.6859 | 0.1306 | 0.6952 | 8151.8345 | 34.1301 | 9.4806 | 9040.9622 | 37.8527 | 10.5146 | 11900.6164 | 49.8255 | 13.8404 | -23.8 | -23.3
6 | [13 empty] | 8151.8345 | 34.1301 | 9.4806 | 9040.9622 | 37.8527 | 10.5146 | 11900.6164 | 49.8255 | 13.8404
7 | 96.4519 | 1.9104 | 0.5964 | 0.0926 | 0.0901 | 0.0012 | 0.0162 | 0.0116 | 0.0089 | 0.0073 | 0.6811 | 0.1324 | 0.6955 | 8156.3486 | 34.149 | 9.4858 | 9045.8347 | 37.8731 | 10.5203 | 11903.6736 | 49.8383 | 13.844 | -24.1 | -22.9
8 | 96.5927 | 1.8186 | 0.5621 | 0.0871 | 0.0834 | 0.0013 | 0.0155 | 0.0103 | 0.0077 | 0.0074 | 0.6888 | 0.1251 | 0.6943 | 8143.236 | 34.0941 | 9.4706 | 9031.7905 | 37.8143 | 10.504 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352 | -23.7 | -22.3
9 | [13 empty] | 8143.236 | 34.0941 | 9.4706 | 9031.7905 | 37.8143 | 10.504 | 11896.1261 | 49.8067 | 13.8352
10 | 96.4907 | 1.8852 | 0.5868 | 0.0916 | 0.0882 | 0.0014 | 0.0159 | 0.0109 | 0.0082 | 0.0073 | 0.6808 | 0.133 | 0.6952 | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9041.822 | 37.8563 | 10.5156 | 11901.3568 | 49.8286 | 13.8413 | -24 | -22.7 |  |  | відсутні
11 | 96.4207 | 1.9222 | 0.5991 | 0.0939 | 0.0908 | 0.0015 | 0.0166 | 0.0113 | 0.0087 | 0.0075 | 0.6926 | 0.1351 | 0.6958 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9046.1452 | 37.8744 | 10.5207 | 11902.0972 | 49.8317 | 13.8421 | -25.3 | -24.1 | не виявлено | 0,0000
12 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9046.1452 | 37.8744 | 10.5207 | 11902.0972 | 49.8317 | 13.8421
13 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9046.1452 | 37.8744 | 10.5207 | 11902.0972 | 49.8317 | 13.8421
14 | 96.5064 | 1.865 | 0.5769 | 0.0893 | 0.0863 | 0.0014 | 0.0154 | 0.0106 | 0.0084 | 0.0044 | 0.7041 | 0.1319 | 0.695 | 8147.6546 | 34.1126 | 9.4757 | 9036.448 | 37.8338 | 10.5094 | 11896.3172 | 49.8075 | 13.8354 | -25 | -24.2
15 | 96.3382 | 1.9621 | 0.6178 | 0.0982 | 0.0963 | 0.0015 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0099 | 0.0044 | 0.6997 | 0.1419 | 0.6966 | 8163.3707 | 34.1784 | 9.494 | 9053.2628 | 37.9042 | 10.5289 | 11904.5812 | 49.8421 | 13.845 | -24.4 | -22.6
16 | 96.428 | 1.9194 | 0.5932 | 0.0924 | 0.0886 | 0.0013 | 0.016 | 0.0109 | 0.0084 | 0.0045 | 0.7014 | 0.136 | 0.6956 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9043.4462 | 37.8631 | 10.5175 | 11899.8521 | 49.8223 | 13.8395 | -23 | -21.6
17 | 96.4001 | 1.9286 | 0.5981 | 0.0942 | 0.0909 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0113 | 0.0091 | 0.0042 | 0.708 | 0.1377 | 0.6959 | 8155.9426 | 34.1473 | 9.4854 | 9045.2853 | 37.8708 | 10.5197 | 11899.8999 | 49.8225 | 13.8396 | -23 | -21.5
18 | 96.3841 | 1.9356 | 0.6006 | 0.0933 | 0.0949 | 0.002 | 0.0159 | 0.0122 | 0.0099 | 0.0042 | 0.7133 | 0.1339 | 0.6961 | 8157.6145 | 34.1543 | 9.4873 | 9047.0767 | 37.8783 | 10.5218 | 11900.9508 | 49.8269 | 13.8408 | -23.8 | -22.1
19 | [13 empty] | 8157.6145 | 34.1543 | 9.4873 | 9047.0767 | 37.8783 | 10.5218 | 11900.9508 | 49.8269 | 13.8408
20 | [13 empty] | 8157.6145 | 34.1543 | 9.4873 | 9047.0767 | 37.8783 | 10.5218 | 11900.9508 | 49.8269 | 13.8408
21 | 96.2651 | 2.019 | 0.6309 | 0.0989 | 0.0961 | 0.0011 | 0.0193 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0061 | 0.7024 | 0.1393 | 0.6971 | 8168.6731 | 34.2006 | 9.5002 | 9058.9234 | 37.9279 | 10.5355 | 11907.6862 | 49.8551 | 13.8486 | -23.8 | -22.6
22 | 96.247 | 2.0278 | 0.6339 | 0.0995 | 0.0971 | 0.0014 | 0.018 | 0.0128 | 0.0095 | 0.0061 | 0.7081 | 0.1388 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -23.5 | -22.7
23 | 96.386 | 1.9329 | 0.6018 | 0.0947 | 0.0927 | 0.0015 | 0.0167 | 0.0118 | 0.0092 | 0.0044 | 0.7189 | 0.1294 | 0.696 | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9046.5273 | 37.876 | 10.5211 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406 | -21.6 | -20.5
24 | 96.3543 | 1.9639 | 0.606 | 0.0948 | 0.0914 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0115 | 0.0085 | 0.0041 | 0.7163 | 0.1312 | 0.6962 | 8159.0954 | 34.1605 | 9.489 | 9048.6769 | 37.885 | 10.5236 | 11902.0017 | 49.8313 | 13.842 | -22.4 | -19.3
25 | 96.2359 | 2.033 | 0.6311 | 0.099 | 0.0961 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0077 | 0.7214 | 0.1352 | 0.6972 | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462 | -23.9 | -18.7
26 | [13 empty] | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462
27 | [13 empty] | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462
28 | [13 empty] | 8167.8371 | 34.1971 | 9.4992 | 9057.9919 | 37.924 | 10.5344 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462
29 | 96.071 | 2.1343 | 0.6664 | 0.1062 | 0.1035 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0134 | 0.0103 | 0.0081 | 0.7175 | 0.1485 | 0.6987 | 8181.523 | 34.2544 | 9.5151 | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515 | 11911.9616 | 49.873 | 13.8536 | -23.1 | -17.1
30 | 96.045 | 2.1618 | 0.6742 | 0.1075 | 0.1045 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0106 | 0.0075 | 0.7042 | 0.1497 | 0.699 | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9077.3862 | 38.0052 | 10.557 | 11915.9742 | 49.8898 | 13.8583 | -22.4 | -19.7 |  |  | відсутні
31 | 95.9906 | 2.204 | 0.6929 | 0.1104 | 0.1069 | 0.0016 | 0.0201 | 0.0138 | 0.0108 | 0.0074 | 0.6862 | 0.1553 | 0.6995 | 8193.0593 | 34.3027 | 9.5285 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11921.3243 | 49.9122 | 13.8645 | -21.8 | -19.5 | не виявлено | 0,0000
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8159.0237 | 34.1602 | 9.4889 | 9048.6769 | 37.885 | 10.5236
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9048.6769 | 37.885 | 10.5236
Харківська | ГРС с. Коханівка | 9049.0113 | 37.8864 | 10.524
Харківська | ГРС смт. Сахновщина | 9048.6053 | 37.8847 | 10.5235
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата