## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №461 | [18 empty] | Маршрут №461
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8478.3368 | 35.4971 | 9.8603 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12084.5038 | 50.5954 | 14.0543
2 | [13 empty] | 8478.3368 | 35.4971 | 9.8603 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12084.5038 | 50.5954 | 14.0543
3 | [13 empty] | 8478.3368 | 35.4971 | 9.8603 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12084.5038 | 50.5954 | 14.0543
4 | [13 empty] | 8478.3368 | 35.4971 | 9.8603 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12084.5038 | 50.5954 | 14.0543
5 | 94.0285 | 3.1297 | 1.0552 | 0.1972 | 0.3452 | 0.002 | 0.1315 | 0.1276 | 0.2069 | 0.0016 | 0.4629 | 0.3117 | 0.7267 | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611 | -3.6 | -6.4
6 | [13 empty] | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
7 | [13 empty] | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
8 | [13 empty] | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
9 | [13 empty] | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
10 | [13 empty] | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
11 | [13 empty] | 8478.4323 | 35.4975 | 9.8604 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 12090.3795 | 50.62 | 14.0611
12 | 94.0303 | 3.1219 | 1.053 | 0.1955 | 0.3422 | 0.0012 | 0.1302 | 0.1257 | 0.2274 | 0.0031 | 0.4662 | 0.3033 | 0.727 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583 | -3.8 | -6.2 | 0.0002 | 0.0003 | 0
13 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
14 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
15 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
16 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
17 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
18 | [13 empty] | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
19 | 93.8918 | 3.198 | 1.061 | 0.2027 | 0.3613 | 0.0008 | 0.1372 | 0.131 | 0.2334 | 0.0043 | 0.4886 | 0.2899 | 0.7284 | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667 | -3.2 | -6.4
20 | [13 empty] | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
21 | [13 empty] | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
22 | [13 empty] | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
23 | [13 empty] | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
24 | [13 empty] | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
25 | [13 empty] | 8495.7487 | 35.57 | 9.8806 | 9405.7515 | 39.38 | 10.9389 | 12095.1564 | 50.64 | 14.0667
26 | 93.9899 | 3.1683 | 1.0552 | 0.2001 | 0.3569 | 0.0013 | 0.1355 | 0.1287 | 0.1692 | 0.0069 | 0.5024 | 0.2856 | 0.7261 | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472 | -3.9 | -5.7
27 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
28 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
29 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
30 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8482.1822 | 35.5132 | 9.8648 | 9392.1134 | 39.3229 | 10.923
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Тишківський М.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №461
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №461 |  | 9392.1134 | 39.3229 | 10.923
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9392.1134 | 39.3229 | 10.923
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Тишківський М.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата