## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №24 | [18 empty] | Маршрут №24
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
4 | 89.6802 | 4.9398 | 1.2092 | 0.1322 | 0.2048 | 0.0039 | 0.0545 | 0.0435 | 0.0546 | 0.0097 | 1.7546 | 1.913 | 0.7524 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
11 | 89.4661 | 4.9735 | 1.3062 | 1.1402 | 0.2205 | 0.0041 | 0.0597 | 0.0483 | 0.0638 | 0.0219 | 1.7894 | 1.9063 | 0.7549 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
12 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
13 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
16 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
18 | 89.6785 | 4.9758 | 1.2204 | 0.1396 | 0.2198 | 0.0042 | 0.0595 | 0.048 | 0.0666 | 0.0103 | 1.7328 | 1.8445 | 0.7529 | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824 | -4.3 | -2.9
19 | [13 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824
20 | [13 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824
21 | [13 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824
22 | [13 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824
23 | [13 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824
24 | [13 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11592.7918 | 48.5367 | 13.4824
25 | 89.709 | 5.0149 | 1.2499 | 0.1407 | 0.2213 | 0.0041 | 0.0583 | 0.047 | 0.0628 | 0.0118 | 1.8295 | 1.6507 | 0.7515 | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752 | 11620.1397 | 48.6512 | 13.5142 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | [13 empty] | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752 | 11620.1397 | 48.6512 | 13.5142
27 | [13 empty] | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752 | 11620.1397 | 48.6512 | 13.5142
28 | [13 empty] | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752 | 11620.1397 | 48.6512 | 13.5142
29 | [13 empty] | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752 | 11620.1397 | 48.6512 | 13.5142
30 | [13 empty] | 8288.4304 | 34.702 | 9.6394 | 9179.0151 | 38.4307 | 10.6752 | 11620.1397 | 48.6512 | 13.5142
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8270.0154 | 34.6249 | 9.618 | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №24
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №24 |  | 9158.8327 | 38.3462 | 10.6517
Київська | ГРС Тарасівка | 9158.355 | 38.3442 | 10.6512
Київська | ГРС р-п Хотівський | 9158.7849 | 38.346 | 10.6517
Київська | ГРС-12 Хотів | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата