## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
4 | 89.1263 | 5.0675 | 1.2312 | 0.1423 | 0.2262 | 0.0046 | 0.0663 | 0.0557 | 0.0934 | 0.0228 | 1.6124 | 2.3512 | 0.7602 | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
5 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
6 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
7 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
8 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
9 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
10 | [13 empty] | 8265.0235 | 34.604 | 9.6122 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11520.1349 | 48.2325 | 13.3979
11 | 88.8721 | 5.0211 | 1.2265 | 0.1414 | 0.2252 | 0.0046 | 0.0667 | 0.0555 | 0.0911 | 0.091 | 1.794 | 2.4108 | 0.7619 | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
12 | [13 empty] | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
13 | [13 empty] | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
14 | [13 empty] | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
15 | [13 empty] | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
16 | [13 empty] | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
17 | [13 empty] | 8235.7649 | 34.4815 | 9.5782 | 9120.0918 | 38.184 | 10.6067 | 11467.2066 | 48.0109 | 13.3364
18 | 89.1823 | 5.0033 | 1.267 | 0.1432 | 0.232 | 0.0043 | 0.0632 | 0.052 | 0.0758 | 0.0077 | 1.5718 | 2.3973 | 0.7599 | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931 | -3.8 | -3
19 | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931
20 | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931
21 | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931
22 | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931
23 | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931
24 | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9147.368 | 38.2982 | 10.6384 | 11515.9551 | 48.215 | 13.3931
25 | 89.4364 | 4.9599 | 1.219 | 0.136 | 0.2174 | 0.0042 | 0.0604 | 0.05 | 0.072 | 0.0091 | 1.6304 | 2.2053 | 0.7566 | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162
27 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162
28 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162
29 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162
30 | [13 empty] | 8255.6608 | 34.5648 | 9.6013 | 9142.8061 | 38.2791 | 10.6331 | 11535.8748 | 48.2984 | 13.4162
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9135.8079 | 38.2498 | 10.6249
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263
Київська | ГРС Бровари, місто | 9135.4019 | 38.2481 | 10.6245
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9135.1391 | 38.247 | 10.6242
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата