## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7474 | 2.2377 | 0.7022 | 0.1128 | 0.1137 | 0.0005 | 0.0523 | 0.0256 | 0.0055 | 0.0036 | 0.7544 | 0.2443 | 0.7022 | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11894.2631 | 49.7989 | 13.833
2 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11894.2631 | 49.7989 | 13.833
3 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11894.2631 | 49.7989 | 13.833
4 | [13 empty] | 8194.2535 | 34.3077 | 9.5299 | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621 | 11894.2631 | 49.7989 | 13.833
5 | 96.1334 | 2.0778 | 0.6595 | 0.1071 | 0.104 | 0.0004 | 0.0209 | 0.0153 | 0.0039 | 0.0045 | 0.703 | 0.1702 | 0.6983 | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
6 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
7 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
8 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
9 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
10 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
11 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
12 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
13 | [13 empty] | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389 | 11900.8075 | 49.8263 | 13.8406
14 | 96.5834 | 1.8303 | 0.5902 | 0.0977 | 0.0946 | 0.0019 | 0.0208 | 0.0145 | 0.0027 | 0.005 | 0.6193 | 0.1396 | 0.6949 | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442
16 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442
17 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442
18 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442
19 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442
20 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9042.0848 | 37.8574 | 10.5159 | 11903.8647 | 49.8391 | 13.8442
21 | 96.1091 | 2.1325 | 0.6762 | 0.1089 | 0.1064 | 0.0004 | 0.0264 | 0.0167 | 0.0028 | 0.0042 | 0.6697 | 0.1467 | 0.6986 | 8187.4464 | 34.2792 | 9.522 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
22 | [13 empty] | 8187.4464 | 34.2792 | 9.522 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
23 | [13 empty] | 8187.4464 | 34.2792 | 9.522 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
24 | [13 empty] | 8187.4464 | 34.2792 | 9.522 | 9075.0455 | 37.9954 | 10.5543 | 11915.8309 | 49.8892 | 13.8581
25 | 96.0391 | 2.1999 | 0.708 | 0.1153 | 0.1119 | 0.001 | 0.022 | 0.0158 | 0.0028 | 0.0044 | 0.6291 | 0.1507 | 0.6993 | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
26 | [13 empty] | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
27 | [13 empty] | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
28 | [13 empty] | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
29 | [13 empty] | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
30 | [13 empty] | 8199.5559 | 34.3299 | 9.5361 | 9088.1104 | 38.0501 | 10.5695 | 11926.9133 | 49.9356 | 13.871
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8181.1408 | 34.2528 | 9.5147 | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9068.2145 | 37.9668 | 10.5463
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата