## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5031 | 2.5521 | 0.8154 | 0.132 | 0.1272 | 0.0016 | 0.0232 | 0.0162 | 0.0149 | 0.0052 | 0.6185 | 0.1907 | 0.704 | 8242.7392 | 34.5107 | 9.5863 | 9134.2554 | 38.2433 | 10.6231 | 11947.2391 | 50.0207 | 13.8946 | -18.2 | -6
2 | [13 empty] | 8242.7392 | 34.5107 | 9.5863 | 9134.2554 | 38.2433 | 10.6231 | 11947.2391 | 50.0207 | 13.8946
3 | [13 empty] | 8242.7392 | 34.5107 | 9.5863 | 9134.2554 | 38.2433 | 10.6231 | 11947.2391 | 50.0207 | 13.8946
4 | 95.532 | 2.5092 | 0.8122 | 0.1339 | 0.1283 | 0.0009 | 0.0242 | 0.0163 | 0.0128 | 0.0051 | 0.6416 | 0.1836 | 0.7038 | 8238.3683 | 34.4924 | 9.5812 | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176 | 11943.2265 | 50.0039 | 13.89 | -18.6 | -7.9
5 | 95.5073 | 2.5288 | 0.8142 | 0.1342 | 0.1291 | 0.0011 | 0.0241 | 0.016 | 0.0146 | 0.0056 | 0.6393 | 0.1857 | 0.704 | 8240.5418 | 34.5015 | 9.5838 | 9131.8669 | 38.2333 | 10.6204 | 11944.3968 | 50.0088 | 13.8913 | -18.9 | -7.6
6 | 95.5029 | 2.5289 | 0.8134 | 0.1346 | 0.1298 | 0.001 | 0.0243 | 0.016 | 0.0117 | 0.0054 | 0.646 | 0.186 | 0.704 | 8239.2282 | 34.496 | 9.5822 | 9130.4578 | 38.2274 | 10.6187 | 11942.8443 | 50.0023 | 13.8895 | -20.4 | -7.1
7 | 95.4275 | 2.5731 | 0.8295 | 0.1364 | 0.1314 | 0.0011 | 0.0247 | 0.0163 | 0.0142 | 0.0061 | 0.65 | 0.1897 | 0.7046 | 8244.9366 | 34.5199 | 9.5889 | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258 | 11945.1373 | 50.0119 | 13.8922 | -20.3 | -7.7
8 | 95.4012 | 2.5994 | 0.8272 | 0.1356 | 0.13 | 0.001 | 0.0245 | 0.0164 | 0.0177 | 0.0054 | 0.643 | 0.1986 | 0.7049 | 8246.8235 | 34.5278 | 9.5911 | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -21.1 | -11.2 | <0,0001 | <0,0002
9 | [13 empty] | 8246.8235 | 34.5278 | 9.5911 | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
10 | [13 empty] | 8246.8235 | 34.5278 | 9.5911 | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
11 | 95.3834 | 2.5696 | 0.8271 | 0.133 | 0.133 | 0.0013 | 0.0263 | 0.0187 | 0.0209 | 0.0056 | 0.6742 | 0.207 | 0.7052 | 8243.8857 | 34.5155 | 9.5876 | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243 | 11938.975 | 49.9861 | 13.885 | -18.7 | -2.5 |  |  | відсутні
12 | 95.4084 | 2.5621 | 0.8208 | 0.1315 | 0.1319 | 0.0012 | 0.0263 | 0.018 | 0.0166 | 0.0064 | 0.675 | 0.2016 | 0.7048 | 8240.9717 | 34.5033 | 9.5843 | 9132.1536 | 38.2345 | 10.6207 | 11937.948 | 49.9818 | 13.8838 | -18.1 | -3.1
13 | 95.3078 | 2.6036 | 0.8422 | 0.135 | 0.1377 | 0.0013 | 0.0277 | 0.0194 | 0.021 | 0.0054 | 0.6804 | 0.2184 | 0.7059 | 8248.3521 | 34.5342 | 9.5928 | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852 | -17.6 | -2.9
14 | 95.2372 | 2.6298 | 0.8517 | 0.135 | 0.1411 | 0.0012 | 0.0272 | 0.0199 | 0.0184 | 0.0065 | 0.7026 | 0.2295 | 0.7064 | 8248.1849 | 34.5335 | 9.5926 | 9139.725 | 38.2662 | 10.6295 | 11934.6042 | 49.9678 | 13.8799 | -13.8 | -10.1
15 | 95.3566 | 2.574 | 0.8302 | 0.1324 | 0.1345 | 0.0015 | 0.0269 | 0.0189 | 0.0283 | 0.0057 | 0.6765 | 0.2146 | 0.7056 | 8246.4652 | 34.5263 | 9.5906 | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851 | -13.5 | -6.5
16 | [13 empty] | 8246.4652 | 34.5263 | 9.5906 | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851
17 | [13 empty] | 8246.4652 | 34.5263 | 9.5906 | 9138.0053 | 38.259 | 10.6275 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851
18 | 95.4637 | 2.5208 | 0.8339 | 0.1347 | 0.1364 | 0.0018 | 0.0257 | 0.0184 | 0.0196 | 0.005 | 0.657 | 0.1831 | 0.7046 | 8245.462 | 34.5221 | 9.5895 | 9137.0977 | 38.2552 | 10.6264 | 11945.9016 | 50.0151 | 13.8931 | -14 | -8.3
19 | 95.4513 | 2.5353 | 0.8456 | 0.1374 | 0.138 | 0.0029 | 0.026 | 0.0178 | 0.0187 | 0.0051 | 0.6465 | 0.1755 | 0.7048 | 8249.9523 | 34.5409 | 9.5947 | 9141.9701 | 38.2756 | 10.6321 | 11950.9651 | 50.0363 | 13.899 | -13.8 | -7.1 | <0,0001 | <0,0002
20 | 95.5169 | 2.5045 | 0.8336 | 0.1346 | 0.1344 | 0.0015 | 0.0261 | 0.0182 | 0.0162 | 0.005 | 0.6366 | 0.1723 | 0.7042 | 8245.462 | 34.5221 | 9.5895 | 9137.1932 | 38.2556 | 10.6266 | 11949.9142 | 50.0319 | 13.8978 | -13.1 | -7.3
21 | 95.5027 | 2.5084 | 0.8366 | 0.1362 | 0.1354 | 0.0028 | 0.0252 | 0.0185 | 0.0155 | 0.0048 | 0.6418 | 0.172 | 0.7043 | 8246.1547 | 34.525 | 9.5903 | 9137.9097 | 38.2586 | 10.6274 | 11949.8425 | 50.0316 | 13.8977 | -13 | -7.6
22 | 95.5489 | 2.4821 | 0.8261 | 0.1345 | 0.1333 | 0.002 | 0.0261 | 0.0181 | 0.0162 | 0.0066 | 0.6367 | 0.1694 | 0.7039 | 8243.0736 | 34.5121 | 9.5867 | 9134.6376 | 38.2449 | 10.6236 | 11948.7438 | 50.027 | 13.8964 | -13.8 | -7
23 | 95.5335 | 2.5102 | 0.8058 | 0.1292 | 0.1278 | 0.0018 | 0.0261 | 0.0175 | 0.0153 | 0.0064 | 0.6388 | 0.1875 | 0.7038 | 8238.2728 | 34.492 | 9.5811 | 9129.4307 | 38.2231 | 10.6175 | 11942.6772 | 50.0016 | 13.8893 | -13 | -8.5
24 | [13 empty] | 8238.2728 | 34.492 | 9.5811 | 9129.4307 | 38.2231 | 10.6175 | 11942.6772 | 50.0016 | 13.8893
25 | 95.4056 | 2.5959 | 0.8304 | 0.1332 | 0.1289 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0165 | 0.018 | 0.0054 | 0.6448 | 0.1961 | 0.7048 | 8246.4891 | 34.5264 | 9.5907 | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277 | 11945.6627 | 50.0141 | 13.8928 | -14.7 | -10.3 |  |  | відсутні
26 | 95.4904 | 2.552 | 0.8187 | 0.1304 | 0.1273 | 0.0011 | 0.0236 | 0.0162 | 0.0124 | 0.0055 | 0.6308 | 0.1917 | 0.7041 | 8240.9956 | 34.5034 | 9.5843 | 9132.3446 | 38.2353 | 10.6209 | 11944.6357 | 50.0098 | 13.8916 | -14 | -8.9
27 | 95.3804 | 2.6115 | 0.8447 | 0.1341 | 0.1319 | 0.0016 | 0.0237 | 0.0169 | 0.016 | 0.0067 | 0.6304 | 0.202 | 0.7051 | 8250.024 | 34.5412 | 9.5948 | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321 | 11948.2184 | 50.0248 | 13.8958 | -13.8 | -9.7
28 | [13 empty] | 8250.024 | 34.5412 | 9.5948 | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321 | 11948.2184 | 50.0248 | 13.8958
29 | [13 empty] | 8250.024 | 34.5412 | 9.5948 | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321 | 11948.2184 | 50.0248 | 13.8958
30 | [13 empty] | 8250.024 | 34.5412 | 9.5948 | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321 | 11948.2184 | 50.0248 | 13.8958
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8244.8888 | 34.5197 | 9.5888 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9136.4528 | 38.2525 | 10.6257
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9136.5483 | 38.2529 | 10.6258
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Херсонська | Білозерка | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255
Херсонська | Брилівка | 9136.4528 | 38.2525 | 10.6257
Херсонська | Виноградове | 9136.4289 | 38.2524 | 10.6257
Херсонська | ГРС Цюрупинськ | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9136.2378 | 38.2516 | 10.6254
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9136.4289 | 38.2524 | 10.6257
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9136.3811 | 38.2522 | 10.6256
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каланчак | 9136.4289 | 38.2524 | 10.6257
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Херсонська | Нова Каховка | 9136.5722 | 38.253 | 10.6258
Херсонська | Нова Маячка | 9136.4289 | 38.2524 | 10.6257
Херсонська | Нова Олександрівка | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Херсонська | Скадовськ | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Херсонська | Станіслав | 9136.3573 | 38.2521 | 10.6256
Херсонська | Східне | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Херсонська | Хрестівка | 9136.4289 | 38.2524 | 10.6257
Херсонська | Чаплинка | 9136.5483 | 38.2529 | 10.6258
Херсонська | Червоний Чабан | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата