## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6 | 95.9397 | 2.2323 | 0.7041 | 0.1098 | 0.1054 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0124 | 0.008 | 0.6906 | 0.1636 | 0.6999 | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565 | -12.4 | -12.5
7 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565
8 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565
9 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565
10 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565
11 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565
12 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628 | 11914.4456 | 49.8834 | 13.8565 |  |  | 0,000193 | 0,000168 | 0,000
13 | 95.9786 | 2.2184 | 0.6932 | 0.108 | 0.1035 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0087 | 0.6828 | 0.1611 | 0.6996 | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562 | -12.7 | -13.4
14 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562
15 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562
16 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562
17 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562
18 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562
19 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.918 | 38.0158 | 10.5599 | 11914.2067 | 49.8824 | 13.8562
20 | 95.608 | 2.4384 | 0.7848 | 0.1227 | 0.1187 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0148 | 0.0151 | 0.0079 | 0.6843 | 0.1821 | 0.7029 | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737 | -8.8 | -6.9
21 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737
22 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737
23 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737
24 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737
25 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737
26 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9112.9742 | 38.1542 | 10.5984 | 11929.2301 | 49.9453 | 13.8737
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8136.3811 | 34.0654 | 9.4626 | 9017.6986 | 37.7553 | 10.4876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9017.6986 | 37.7553 | 10.4876
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9092.5051 | 38.0685 | 10.5746
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9092.2424 | 38.0674 | 10.5743
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9092.0991 | 38.0668 | 10.5741
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9092.529 | 38.0686 | 10.5746
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9092.959 | 38.0704 | 10.5751
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9091.7886 | 38.0655 | 10.5738
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9090.9765 | 38.0621 | 10.5728
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9090.3078 | 38.0593 | 10.572
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата