## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 832 | [18 empty] | Маршрут № 832
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
6 | 95.8494 | 2.3519 | 0.7695 | 0.1307 | 0.1051 | 0.0024 | 0.0176 | 0.0119 | 0.0057 | 0.0058 | 0.5602 | 0.1898 | 0.7011 | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11939.9543 | 49.9902 | 13.8862 | -18.6
7 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11939.9543 | 49.9902 | 13.8862
8 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11939.9543 | 49.9902 | 13.8862
9 | [13 empty] | 8219.7383 | 34.4144 | 9.5596 | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947 | 11939.9543 | 49.9902 | 13.8862
10 | 95.8585 | 2.3425 | 0.7711 | 0.1283 | 0.1028 | 0.0019 | 0.0204 | 0.0121 | 0.0041 | 0.0056 | 0.5716 | 0.1811 | 0.701 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.6
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | 96.009 | 2.2323 | 0.7472 | 0.1276 | 0.1023 | 0.0026 | 0.0183 | 0.0122 | 0.0039 | 0.0056 | 0.5763 | 0.1627 | 0.6998 | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819 | -18.3 |  | 0 | 0 | 0
19 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
20 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
21 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
22 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
23 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
24 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
25 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11936.2761 | 49.9748 | 13.8819
26 | 96.442 | 1.9606 | 0.6363 | 0.1077 | 0.0865 | 0.0022 | 0.0131 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0056 | 0.588 | 0.1457 | 0.6959 | 8169.724 | 34.205 | 9.5014 | 9056.2961 | 37.9169 | 10.5325 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563 | -18.9
27 | [13 empty] | 8169.724 | 34.205 | 9.5014 | 9056.2961 | 37.9169 | 10.5325 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
28 | [13 empty] | 8169.724 | 34.205 | 9.5014 | 9056.2961 | 37.9169 | 10.5325 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
29 | [13 empty] | 8169.724 | 34.205 | 9.5014 | 9056.2961 | 37.9169 | 10.5325 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
30 | [13 empty] | 8169.724 | 34.205 | 9.5014 | 9056.2961 | 37.9169 | 10.5325 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
31 | [13 empty] | 8169.724 | 34.205 | 9.5014 | 9056.2961 | 37.9169 | 10.5325 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 832
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 832 |  | 9097.1865 | 38.0881 | 10.58
Вінницька | Андрушівка (Погребищенський район) | 9099.5989 | 38.0982 | 10.5828
Вінницька | Воловодівка П | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829
Вінницька | Липовець П | 9094.9175 | 38.0786 | 10.5774
Вінницька | Погребище П | 9098.5479 | 38.0938 | 10.5816
Вінницька | Троща П | 9100.196 | 38.1007 | 10.5835
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата