## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8263.5188 | 34.5977 | 9.6105 | 9151.6912 | 38.3163 | 10.6434 | 11568.5967 | 48.4354 | 13.4543
2 | 89.5409 | 4.9747 | 1.1968 | 0.1299 | 0.199 | 0.0041 | 0.0545 | 0.0452 | 0.0644 | 0.0183 | 1.7881 | 1.9841 | 0.7537 | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303 | -8.5 | -4.8
3 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303 | -7.7 | -4.9
4 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303 | -4.2 | -3
5 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303 | -3.7 | -3.1
6 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303 | -3.8 | -2.1
7 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303
8 | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11547.9604 | 48.349 | 13.4303
9 | 89.8396 | 5.021 | 1.1995 | 0.1301 | 0.2 | 0.042 | 0.055 | 0.0461 | 0.066 | 0.0121 | 1.55 | 1.89 | 0.7538 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -4 | -2.7
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -3.8 | -2.8
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -4.1 | -2.9
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -3.7 | -3.4
13 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -4.1 | -3.6
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
16 | 89.5331 | 5.0218 | 1.2 | 0.1319 | 0.2055 | 0.004 | 0.0553 | 0.0456 | 0.0626 | 0.0203 | 1.7189 | 2.0009 | 0.7541 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -4.3 | -4.2
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -4.9 | -3.6
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -5.4 | -5
19 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -5.7 | -3.9
20 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -4.9 | -3.9
21 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
22 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
23 | 89.5664 | 5.0545 | 1.2148 | 0.1328 | 0.2058 | 0.004 | 0.0551 | 0.0445 | 0.0603 | 0.0089 | 1.6695 | 1.9833 | 0.7538 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -7.4 | -6.6
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -4.9 | -4.1
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -4.1 | -3.8
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -6.3 | -5.2
27 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -6.2 | -3.7
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
30 | 89.6444 | 5.0032 | 1.2157 | 0.1383 | 0.2165 | 0.0041 | 0.0589 | 0.0467 | 0.0605 | 0.011 | 1.6808 | 1.9199 | 0.7533 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -4.7 | -4.1 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -4.5 | -3.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371
Житомирська | ГРС Брусилів | 9144.8602 | 38.2877 | 10.6355
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351
Житомирська | ГРС Малин | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363
Житомирська | ГРС Народичі | 9144.1197 | 38.2846 | 10.6346
Житомирська | ГРС Недашки | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634
Житомирська | ГРС Радомишль | 9144.8602 | 38.2877 | 10.6355
Житомирська | ГРС Федорівка | 9144.3108 | 38.2854 | 10.6348
Житомирська | ГРС Яжберень | 9144.4302 | 38.2859 | 10.635
Київська | ГРС Іванків | 9144.3825 | 38.2857 | 10.6349
Київська | ГРС Ірпінь | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9145.9111 | 38.2921 | 10.6367
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9145.3617 | 38.2898 | 10.6361
Київська | ГРС Біла Церква | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419
Київська | ГРС Багрин | 9144.6213 | 38.2867 | 10.6352
Київська | ГРС Блиставиця | 9144.7646 | 38.2873 | 10.6354
Київська | ГРС Бородянка | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9144.6213 | 38.2867 | 10.6352
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354
Київська | ГРС Вишеньки | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351
Київська | ГРС Ворзель | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Глеваха | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Київська | ГРС Гребінки | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Грузьке | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358
Київська | ГРС Димер | 9143.8331 | 38.2834 | 10.6343
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Київська | ГРС Дорогинка | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353
Київська | ГРС Жорнівка | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Київська | ГРС Забір'я | 9144.4302 | 38.2859 | 10.635
Київська | ГРС Забуяння | 9144.8602 | 38.2877 | 10.6355
Київська | ГРС Зелений Мис | 9144.693 | 38.287 | 10.6353
Київська | ГРС Зорін | 9144.478 | 38.2861 | 10.635
Київська | ГРС Катюжанка | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355
Київська | ГРС Клавдієве | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Київська | ГРС Кожанка | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Київська | ГРС Красятичі | 9144.2153 | 38.285 | 10.6347
Київська | ГРС Макарів | 9142.8539 | 38.2793 | 10.6331
Київська | ГРС Мигалки | 9144.8602 | 38.2877 | 10.6355
Київська | ГРС Мотовилівка | 9144.3347 | 38.2855 | 10.6349
Київська | ГРС Обуховичі | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354
Київська | ГРС Оране | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353
Київська | ГРС Острійки | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321
Київська | ГРС Піщане | 9144.5019 | 38.2862 | 10.6351
Київська | ГРС Плисецьке | 9142.83 | 38.2792 | 10.6331
Київська | ГРС Поліське | 9144.7407 | 38.2872 | 10.6353
Київська | ГРС Рокитне | 9145.0274 | 38.2884 | 10.6357
Київська | ГРС Стоянка | 9144.4541 | 38.286 | 10.635
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9144.7169 | 38.2871 | 10.6353
Київська | ГРС Триліси | 9145.0751 | 38.2886 | 10.6357
Київська | ГРС Устимівка | 9147.0337 | 38.2968 | 10.638
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9144.3825 | 38.2857 | 10.6349
Київська | ГРС Чайка | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528
Київська | ГРС Шпитьки | 9144.2869 | 38.2853 | 10.6348
Київська | ГРС р/г Фастівський | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата