## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8542.2997 | 35.7649 | 9.9347 | 9453.664 | 39.5806 | 10.9946 | 12045.1898 | 50.4308 | 14.0086
2 | [13 empty] | 8542.2997 | 35.7649 | 9.9347 | 9453.664 | 39.5806 | 10.9946 | 12045.1898 | 50.4308 | 14.0086 |  |  | 0,000089 | 0,000185 | 0,000
3 | [13 empty] | 8542.2997 | 35.7649 | 9.9347 | 9453.664 | 39.5806 | 10.9946 | 12045.1898 | 50.4308 | 14.0086
4 | 92.753 | 3.4806 | 1.4269 | 0.2425 | 0.417 | 0.0014 | 0.1178 | 0.099 | 0.1755 | 0.0033 | 0.604 | 0.679 | 0.7382 | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871 | 18.2 | 13.3
5 | [13 empty] | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871
6 | [13 empty] | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871
7 | [13 empty] | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871
8 | [13 empty] | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871
9 | [13 empty] | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871
10 | [13 empty] | 8506.7595 | 35.6161 | 9.8934 | 9415.6636 | 39.4215 | 10.9504 | 12026.727 | 50.3535 | 13.9871
11 | 92.9594 | 3.3512 | 1.3888 | 0.2446 | 0.4229 | 0.0013 | 0.1201 | 0.104 | 0.1788 | 0.0021 | 0.5838 | 0.643 | 0.7369 | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936 | 16.1 | 11
12 | [13 empty] | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936
13 | [13 empty] | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936
14 | [13 empty] | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936
15 | [13 empty] | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936
16 | [13 empty] | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936
17 | [13 empty] | 8502.7707 | 35.5994 | 9.8887 | 9411.5555 | 39.4043 | 10.9456 | 12032.3399 | 50.377 | 13.9936
18 | 92.6565 | 3.4998 | 1.4595 | 0.253 | 0.4401 | 0.0013 | 0.1219 | 0.1035 | 0.1759 | 0.0039 | 0.6338 | 0.6508 | 0.7394 | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979 | 15.4 | 10.3
19 | [13 empty] | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
20 | [13 empty] | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
21 | [13 empty] | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
22 | [13 empty] | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
23 | [13 empty] | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
24 | [13 empty] | 8520.2543 | 35.6726 | 9.9091 | 9430.1138 | 39.482 | 10.9672 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
25 | 92.218 | 3.7037 | 1.5967 | 0.2738 | 0.4611 | 0.0013 | 0.1334 | 0.1137 | 0.1813 | 0.0048 | 0.6121 | 0.7001 | 0.744 | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207 | 20.3 | 13.2
26 | [13 empty] | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207
27 | [13 empty] | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207
28 | [13 empty] | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207
29 | [13 empty] | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207
30 | [13 empty] | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207
31 | [13 empty] | 8562.5777 | 35.8498 | 9.9583 | 9475.3512 | 39.6714 | 11.0198 | 12055.6274 | 50.4745 | 14.0207
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8525.0073 | 35.6925 | 9.9146 | 9435.2251 | 39.5034 | 10.9732
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9435.2251 | 39.5034 | 10.9732
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9435.2251 | 39.5034 | 10.9732
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата