## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.6197 | 3.5613 | 1.4802 | 0.2481 | 0.4242 | 0 | 0.1207 | 0.1008 | 0.1842 |  | 0.6239 | 0.6368 | 0.7395 | 8526.7986 | 35.7 | 9.9167 | 9436.8015 | 39.51 | 10.975 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
2 | 92.7068 | 3.4952 | 1.4613 | 0.2469 | 0.4267 | 0 | 0.1222 | 0.1014 | 0.1915 |  | 0.6272 | 0.6208 | 0.739 | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9434.4131 | 39.5 | 10.9722 | 12044.9987 | 50.43 | 14.0083 | 18.7 | 12.9
3 | 92.6816 | 3.4799 | 1.434 | 0.2428 | 0.4201 | 0 | 0.1207 | 0.0998 | 0.1959 |  | 0.6917 | 0.6335 | 0.7389 | 8512.4679 | 35.64 | 9.9 | 9420.0823 | 39.44 | 10.9556 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
4 | 92.5246 | 3.5077 | 1.5039 | 0.2543 | 0.4399 | 0 | 0.1224 | 0.0984 | 0.1891 |  | 0.6648 | 0.6948 | 0.7408 | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9434.4131 | 39.5 | 10.9722 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
5 | 92.8517 | 3.4151 | 1.3953 | 0.2405 | 0.4167 | 0 | 0.1233 | 0.1031 | 0.197 |  | 0.6253 | 0.6321 | 0.7378 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9417.6938 | 39.43 | 10.9528 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
6 | 92.7637 | 3.4642 | 1.4273 | 0.2469 | 0.429 | 0 | 0.1319 | 0.1108 | 0.2088 |  | 0.6253 | 0.592 | 0.7391 | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9441.5784 | 39.53 | 10.9806 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
7 | 92.603 | 3.4986 | 1.4615 | 0.2508 | 0.4409 | 0 | 0.1321 | 0.1109 | 0.206 |  | 0.6662 | 0.63 | 0.7405 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12044.9987 | 50.43 | 14.0083
8 | 92.3736 | 3.5686 | 1.5629 | 0.2661 | 0.4654 | 0 | 0.1308 | 0.1045 | 0.1865 |  | 0.6249 | 0.7166 | 0.7429 | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
9 | 92.4912 | 3.5602 | 1.5358 | 0.2592 | 0.4499 | 0 | 0.1231 | 0.1001 | 0.1799 |  | 0.6282 | 0.6724 | 0.7411 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056 | 19.3 | 15.3 | 0,000073 | 0,002 | 0,000
10 | 92.5319 | 3.5712 | 1.5035 | 0.2528 | 0.4406 | 0 | 0.1267 | 0.104 | 0.1804 |  | 0.6282 | 0.6607 | 0.7406 | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
11 | 92.4832 | 3.5703 | 1.5167 | 0.2553 | 0.4416 | 0 | 0.1263 | 0.1043 | 0.1918 |  | 0.624 | 0.6864 | 0.7414 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
12 | 92.6243 | 3.4951 | 1.4644 | 0.254 | 0.4458 | 0 | 0.1303 | 0.1072 | 0.1912 |  | 0.6193 | 0.6683 | 0.7403 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
13 | 92.3651 | 3.5663 | 1.5522 | 0.2654 | 0.4645 | 0 | 0.1265 | 0.0997 | 0.1787 |  | 0.6361 | 0.7454 | 0.7426 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
14 | 92.4219 | 3.5943 | 1.5297 | 0.2588 | 0.4562 | 0 | 0.1344 | 0.1088 | 0.183 |  | 0.6318 | 0.6812 | 0.742 | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9453.5207 | 39.58 | 10.9944 | 12044.9987 | 50.43 | 14.0083
15 | 92.3531 | 3.6241 | 1.557 | 0.2638 | 0.4648 | 0 | 0.1328 | 0.1087 | 0.1864 |  | 0.6303 | 0.679 | 0.7428 | 8553.0717 | 35.81 | 9.9472 | 9463.0746 | 39.62 | 11.0056 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
16 | 92.628 | 3.5415 | 1.4672 | 0.2444 | 0.4206 | 0 | 0.115 | 0.0948 | 0.1759 | 0.0043 | 0.6211 | 0.6872 | 0.7391 | 8512.4679 | 35.64 | 9.9 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889 | 17.7 | 11.1
17 | 92.7582 | 3.4635 | 1.4294 | 0.2467 | 0.4323 | 0 | 0.127 | 0.1063 | 0.1925 |  | 0.6141 | 0.6301 | 0.7388 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12042.6103 | 50.42 | 14.0056
18 | 92.5522 | 3.5065 | 1.4828 | 0.255 | 0.4465 | 0 | 0.1309 | 0.1089 | 0.201 |  | 0.6231 | 0.6931 | 0.7413 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12040.2218 | 50.41 | 14.0028
19 | 92.4056 | 3.6064 | 1.5365 | 0.2605 | 0.4555 | 0 | 0.1381 | 0.1131 | 0.1939 |  | 0.62 | 0.6704 | 0.7425 | 8553.0717 | 35.81 | 9.9472 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 12054.5526 | 50.47 | 14.0194
20 | 92.565 | 3.568 | 1.4969 | 0.2524 | 0.4396 | 0 | 0.1249 | 0.1029 | 0.191 |  | 0.6203 | 0.639 | 0.7404 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9446.3553 | 39.55 | 10.9861 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
21 | 92.3824 | 3.5826 | 1.5449 | 0.2671 | 0.4732 | 0 | 0.1383 | 0.1142 | 0.1996 |  | 0.6209 | 0.6769 | 0.7432 | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
22 | 92.4706 | 3.5694 | 1.5216 | 0.2621 | 0.4625 | 0 | 0.1344 | 0.1112 | 0.2014 |  | 0.6103 | 0.6566 | 0.7422 | 8553.0717 | 35.81 | 9.9472 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 12056.941 | 50.48 | 14.0222
23 | 92.258 | 3.6712 | 1.5847 | 0.2701 | 0.4751 | 0 | 0.1346 | 0.1097 | 0.1973 |  | 0.6324 | 0.6669 | 0.744 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278 | 24.9 | 16.2
24 | 92.0257 | 3.723 | 1.6385 | 0.2779 | 0.4984 | 0 | 0.1605 | 0.1329 | 0.2144 |  | 0.6265 | 0.7023 | 0.7475 | 8596.0639 | 35.99 | 9.9972 | 9513.2322 | 39.83 | 11.0639 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
25 | 92.1956 | 3.6657 | 1.5877 | 0.2754 | 0.4942 | 0 | 0.1598 | 0.1367 | 0.2152 |  | 0.6208 | 0.6479 | 0.7459 | 8591.287 | 35.97 | 9.9917 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
26 | 92.21 | 3.6566 | 1.5874 | 0.2726 | 0.4847 | 0 | 0.1422 | 0.1172 | 0.2094 |  | 0.6338 | 0.6863 | 0.7451 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
27 | 92.254 | 3.6369 | 1.5635 | 0.2667 | 0.464 | 0 | 0.1326 | 0.1098 | 0.2192 |  | 0.6283 | 0.7251 | 0.7445 | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12049.7757 | 50.45 | 14.0139
28 | 92.527 | 3.6008 | 1.512 | 0.2614 | 0.4597 | 0 | 0.1367 | 0.1134 | 0.2086 |  | 0.6065 | 0.5744 | 0.7415 | 8562.6255 | 35.85 | 9.9583 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
29 | 92.677 | 3.5842 | 1.4778 | 0.2497 | 0.435 | 0 | 0.1299 | 0.1107 | 0.2107 |  | 0.6015 | 0.5238 | 0.7396 | 8553.0717 | 35.81 | 9.9472 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
30 | 92.3568 | 3.5889 | 1.558 | 0.266 | 0.458 | 0 | 0.1325 | 0.1104 | 0.2109 |  | 0.6204 | 0.698 | 0.7435 | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9467.8515 | 39.64 | 11.0111 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167 | 22.8 | 15.2
31 | 92.8631 | 3.5163 | 1.3872 | 0.2445 | 0.4379 | 0 | 0.1337 | 0.1158 | 0.2119 |  | 0.6047 | 0.485 | 0.7399 | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8543.3984 | 35.7695 | 9.936 | 9454.5955 | 39.5845 | 10.9957
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9454.5955 | 39.5845 | 10.9957
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9454.8583 | 39.5856 | 10.996
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9455.1926 | 39.587 | 10.9964
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9454.9538 | 39.586 | 10.9961
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9452.5653 | 39.576 | 10.9933
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата