## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
2 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
3 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
4 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142 |  |  | 7.4e-05 | 0,0002 | 0,000
5 | [13 empty] | 7947.3107 | 33.2738 | 9.2427 | 8818.3101 | 36.9205 | 10.2557 | 11792.1087 | 49.3712 | 13.7142
6 | 99.0383 | 0.1553 | 0.0333 | 0.0115 | 0.0046 | 6.374e-05 | 0.0047 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0059 | 0.6971 | 0.0463 | 0.674 | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023 | -5.9 | -9.9
7 | [13 empty] | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023
8 | [13 empty] | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023
9 | [13 empty] | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023
10 | [13 empty] | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023
11 | [13 empty] | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023
12 | [13 empty] | 7943.107 | 33.2562 | 9.2378 | 8813.5809 | 36.9007 | 10.2502 | 11781.8383 | 49.3282 | 13.7023
13 | 99.1253 | 0.1483 | 0.0301 | 0.0097 | 0.0038 | 6.3033e-05 | 0.0035 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0055 | 0.6265 | 0.0436 | 0.6735 | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154 | -7.5 | -10.8
14 | [13 empty] | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154
15 | [13 empty] | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154
16 | [13 empty] | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154
17 | [13 empty] | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154
18 | [13 empty] | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154
19 | [13 empty] | 7947.6451 | 33.2752 | 9.2431 | 8818.6683 | 36.922 | 10.2561 | 11793.1357 | 49.3755 | 13.7154
20 | 99.0659 | 0.1716 | 0.0388 | 0.011 | 0.005 | 0.0002 | 0.0041 | 0.001 | 0.0014 | 0.0069 | 0.6491 | 0.045 | 0.6739 | 7948.4094 | 33.2784 | 9.244 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257 | 11790.604 | 49.3649 | 13.7125 | -4.8 | -9.6
21 | [13 empty] | 7948.4094 | 33.2784 | 9.244 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257 | 11790.604 | 49.3649 | 13.7125
22 | [13 empty] | 7948.4094 | 33.2784 | 9.244 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257 | 11790.604 | 49.3649 | 13.7125
23 | [13 empty] | 7948.4094 | 33.2784 | 9.244 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257 | 11790.604 | 49.3649 | 13.7125
24 | [13 empty] | 7948.4094 | 33.2784 | 9.244 | 8819.4087 | 36.9251 | 10.257 | 11790.604 | 49.3649 | 13.7125
25 | 99.2851 | 0.1559 | 0.0332 | 0.0112 | 0.0041 | 9.95e-05 | 0.0042 | 0.0009 | 0.001 | 0.0083 | 0.4426 | 0.0534 | 0.6728 | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547 | -4.2 | -7.4
26 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547
27 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547
28 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547
29 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547
30 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547
31 | [13 empty] | 7962.6685 | 33.3381 | 9.2606 | 8839.3285 | 37.0085 | 10.2801 | 11826.9324 | 49.517 | 13.7547
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7949.9858 | 33.285 | 9.2458 | 8822.1077 | 36.9364 | 10.2601
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8822.1077 | 36.9364 | 10.2601
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8822.5376 | 36.9382 | 10.2606
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8822.0838 | 36.9363 | 10.2601
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8822.0599 | 36.9362 | 10.2601
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8822.1316 | 36.9365 | 10.2601
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата