## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
2 | 92.6308 | 4.0096 | 0.9693 | 0.1281 | 0.2109 | 0.0096 | 0.0553 | 0.0393 | 0.0949 | 0.005 | 1.5625 | 0.2847 | 0.7254 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -8.6 | -6.3
3 | 92.4526 | 4.0711 | 1.0335 | 0.138 | 0.2252 | 0.0107 | 0.0571 | 0.041 | 0.0699 | 0.0057 | 1.6217 | 0.2735 | 0.7265 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
4 | 92.4552 | 4.1074 | 1.0031 | 0.1329 | 0.2149 | 0.0115 | 0.0567 | 0.0422 | 0.101 | 0.0049 | 1.5958 | 0.2744 | 0.7269 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
5 | 92.645 | 4.051 | 0.9734 | 0.1213 | 0.1996 | 0.0093 | 0.0489 | 0.0372 | 0.0926 | 0.004 | 1.5554 | 0.2623 | 0.7248 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
6 | 92.6582 | 4.0166 | 0.9672 | 0.1236 | 0.1992 | 0.0089 | 0.0477 | 0.0363 | 0.0897 | 0.0041 | 1.5704 | 0.2781 | 0.7247 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
7 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
8 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
9 | 92.6765 | 3.984 | 0.9783 | 0.1252 | 0.2039 | 0.0087 | 0.0503 | 0.0369 | 0.0939 | 0.0042 | 1.5582 | 0.2799 | 0.7249 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -9.6 | -6.3
10 | 92.5399 | 4.0668 | 0.9857 | 0.1267 | 0.2087 | 0.0092 | 0.0509 | 0.0378 | 0.0877 | 0.0035 | 1.591 | 0.2921 | 0.7258 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
11 | 92.6143 | 4.0484 | 0.9729 | 0.1198 | 0.2003 | 0.0086 | 0.0491 | 0.0371 | 0.093 | 0.0041 | 1.5593 | 0.2931 | 0.7252 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
12 | 92.5925 | 4.0817 | 0.982 | 0.1234 | 0.2 | 0.0086 | 0.0497 | 0.0371 | 0.0965 | 0.0038 | 1.5558 | 0.2689 | 0.7254 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | 91.8103 | 4.233 | 1.0334 | 0.1229 | 0.1996 | 0.0095 | 0.0486 | 0.036 | 0.0906 | 0.0046 | 1.9194 | 0.4921 | 0.731 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
16 | 92.6215 | 4.0372 | 0.9818 | 0.1287 | 0.2101 | 0.0104 | 0.0519 | 0.0388 | 0.0927 | 0.0038 | 1.5611 | 0.262 | 0.7253 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
17 | 92.7869 | 3.9666 | 0.9562 | 0.1202 | 0.2011 | 0.0092 | 0.0501 | 0.0373 | 0.0897 | 0.0038 | 1.5233 | 0.2556 | 0.7238 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
18 | 92.587 | 4.0208 | 0.9822 | 0.125 | 0.2014 | 0.0094 | 0.0503 | 0.037 | 0.0865 | 0.0053 | 1.6278 | 0.2673 | 0.7251 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
19 | 92.7136 | 3.9811 | 0.9705 | 0.1256 | 0.2051 | 0.0093 | 0.0502 | 0.037 | 0.0907 | 0.004 | 1.5554 | 0.2575 | 0.7245 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
20 | 92.4781 | 3.9963 | 1.0207 | 0.143 | 0.2349 | 0.0112 | 0.0668 | 0.0521 | 0.1814 | 0.0057 | 1.5365 | 0.2733 | 0.7295 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -8.2 | -6.4
21 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
23 | 92.4548 | 3.978 | 1.0076 | 0.1353 | 0.2287 | 0.011 | 0.0643 | 0.0542 | 0.1422 | 0.0056 | 1.5746 | 0.3437 | 0.7289 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
24 | 92.1564 | 4.0011 | 1.0694 | 0.1522 | 0.2496 | 0.0105 | 0.0698 | 0.0577 | 0.1455 | 0.0046 | 1.6971 | 0.3861 | 0.7318 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
25 | 92.3835 | 4.0301 | 1.014 | 0.1386 | 0.2354 | 0.0112 | 0.0675 | 0.0581 | 0.1527 | 0.0046 | 1.5723 | 0.332 | 0.7298 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
26 | 92.3001 | 4.0178 | 1.0243 | 0.1431 | 0.2388 | 0.0118 | 0.0689 | 0.0605 | 0.1654 | 0.0065 | 1.6251 | 0.3377 | 0.7308 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
27 | 92.5229 | 4.054 | 0.9645 | 0.1291 | 0.2165 | 0.0113 | 0.0634 | 0.0553 | 0.1553 | 0.0066 | 1.518 | 0.3031 | 0.7281 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -9 | -6.8
28 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | 93.4873 | 3.2886 | 0.9406 | 0.1374 | 0.1994 | 0.0071 | 0.0577 | 0.0504 | 0.1579 | 0.0057 | 1.3531 | 0.3148 | 0.7223 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
31 | 92.4276 | 4.0944 | 0.9837 | 0.1311 | 0.2167 | 0.0106 | 0.0525 | 0.0442 | 0.1547 | 0.0058 | 1.5529 | 0.3258 | 0.7285 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8337.2744 | 34.9065 | 9.6963 | 9232.4927 | 38.6546 | 10.7374
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9232.4927 | 38.6546 | 10.7374
Луганська | Писарівка | 9232.4927 | 38.6546 | 10.7374
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата