## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Ізмаїл "ШДКРІ".
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.352 | 2.6504 | 0.844 | 0.1307 | 0.1314 | 0.0106 | 0.0212 | 0.0178 | 0.0066 |  | 0.6361 | 0.1992 | 0.7051 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
2 | 95.3642 | 2.646 | 0.8439 | 0.1311 | 0.1319 | 0.0063 | 0.0214 | 0.018 | 0.0069 | 0.0018 | 0.6358 | 0.1927 | 0.705 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | -18.8
3 | 95.3572 | 2.6464 | 0.8455 | 0.1318 | 0.1328 | 0.0127 | 0.0214 | 0.018 | 0.0066 |  | 0.6372 | 0.1904 | 0.7051 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | -19.1 | -4.5
4 | 95.4076 | 2.6032 | 0.8278 | 0.1286 | 0.1301 | 0.0134 | 0.0222 | 0.0195 | 0.007 |  | 0.6341 | 0.2065 | 0.7048 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -19.4
5 | 95.414 | 2.5959 | 0.8317 | 0.1338 | 0.1276 | 0.0015 | 0.0248 | 0.018 | 0.0188 | 0.0018 | 0.6239 | 0.2083 | 0.7049 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | -18.8
6 | 95.4299 | 2.5857 | 0.8212 | 0.1332 | 0.1271 | 0.0015 | 0.0249 | 0.0178 | 0.0186 | 0.0026 | 0.6289 | 0.2084 | 0.7048 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -18.8
7 | 95.5166 | 2.5212 | 0.8068 | 0.1296 | 0.1233 | 0.0015 | 0.0243 | 0.0173 | 0.0179 | 0.0037 | 0.6325 | 0.2053 | 0.704 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944
8 | 95.4658 | 2.5701 | 0.8116 | 0.132 | 0.1253 | 0.0016 | 0.025 | 0.0178 | 0.0188 | 0.0019 | 0.6128 | 0.2174 | 0.7045 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
9 | 95.4327 | 2.5792 | 0.8289 | 0.1323 | 0.1258 | 0.0015 | 0.0252 | 0.0173 | 0.0188 | 0.0025 | 0.6204 | 0.2154 | 0.7048 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -18.2 | -16.6
10 | 95.6348 | 2.431 | 0.7835 | 0.1259 | 0.1202 | 0.0016 | 0.0242 | 0.0171 | 0.0181 | 0.004 | 0.6434 | 0.1963 | 0.703 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -17.9 |  |  |  | 0,000
11 | 95.6101 | 2.4594 | 0.7846 | 0.1253 | 0.1197 | 0.0017 | 0.0238 | 0.0166 | 0.0181 | 0.003 | 0.6381 | 0.1995 | 0.7032 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.9 |  | <0.0001 | 0.0003
12 | 95.4894 | 2.5282 | 0.8193 | 0.1315 | 0.1255 | 0.0015 | 0.0252 | 0.0178 | 0.0188 | 0.0026 | 0.6333 | 0.2069 | 0.7044 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -17.1
13 | 95.464 | 2.5521 | 0.8123 | 0.1305 | 0.124 | 0.0015 | 0.0241 | 0.0172 | 0.0181 | 0.0029 | 0.6395 | 0.2138 | 0.7044 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -17.1
14 | 95.4272 | 2.5811 | 0.821 | 0.1255 | 0.1264 | 0.0036 | 0.0234 | 0.019 | 0.011 |  | 0.6433 | 0.2185 | 0.7046 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
15 | 95.431 | 2.5787 | 0.8197 | 0.1251 | 0.126 | 0.0037 | 0.0235 | 0.0192 | 0.0116 |  | 0.6444 | 0.2171 | 0.7045 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
16 | 95.4678 | 2.5497 | 0.8092 | 0.1235 | 0.1247 | 0.0037 | 0.0233 | 0.0193 | 0.0118 | 0.0026 | 0.6482 | 0.2162 | 0.7042 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.9
17 | 95.5309 | 2.5104 | 0.7952 | 0.1218 | 0.1228 | 0.0037 | 0.0233 | 0.0193 | 0.0122 |  | 0.6476 | 0.2128 | 0.7037 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -17.9
18 | 95.5004 | 2.529 | 0.8048 | 0.1238 | 0.1252 | 0.0037 | 0.0239 | 0.0197 | 0.0125 |  | 0.6433 | 0.2137 | 0.704 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -17.4
19 | 95.5424 | 2.5022 | 0.7948 | 0.1217 | 0.123 | 0.0037 | 0.0232 | 0.019 | 0.0113 |  | 0.649 | 0.2097 | 0.7036 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -16 | -9.6
20 | 95.605 | 2.4597 | 0.7845 | 0.1207 | 0.1219 | 0.0036 | 0.0226 | 0.0182 | 0.0096 |  | 0.6505 | 0.2037 | 0.7031 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -17.6
21 | 95.661 | 2.4185 | 0.7737 | 0.1201 | 0.1212 | 0.0036 | 0.0224 | 0.0182 | 0.0091 |  | 0.6527 | 0.1995 | 0.7026 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
22 | 95.5384 | 2.5018 | 0.7987 | 0.1235 | 0.1249 | 0.0035 | 0.0233 | 0.019 | 0.0107 |  | 0.6484 | 0.2078 | 0.7037 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | 95.5647 | 2.4837 | 0.7942 | 0.1229 | 0.1246 | 0.0035 | 0.0232 | 0.0187 | 0.0103 | 0.0042 | 0.6444 | 0.2056 | 0.7035 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -17.6
24 | 95.6928 | 2.3943 | 0.7667 | 0.1182 | 0.1191 | 0.0038 | 0.0224 | 0.0181 | 0.0098 |  | 0.6543 | 0.2005 | 0.7024 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -17.9 | -10.5 |  |  | 0
25 | 95.6898 | 2.3928 | 0.7652 | 0.1179 | 0.119 | 0.0035 | 0.0228 | 0.0187 | 0.011 |  | 0.6564 | 0.2029 | 0.7024 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -16.8
26 | 95.5594 | 2.4434 | 0.7899 | 0.1214 | 0.1263 | 0.0037 | 0.0248 | 0.0209 | 0.017 |  | 0.6773 | 0.2159 | 0.7037 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -17.6 |  | <0,0001 | 0,0002
27 | 95.5381 | 2.4457 | 0.7947 | 0.1233 | 0.1289 | 0.0038 | 0.0258 | 0.0221 | 0.0211 |  | 0.6791 | 0.2174 | 0.7041 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -17.8
28 | 95.9067 | 2.2413 | 0.721 | 0.1134 | 0.1147 | 0.0035 | 0.0224 | 0.0186 | 0.0123 |  | 0.6602 | 0.1859 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | 95.9846 | 2.2058 | 0.6979 | 0.1086 | 0.1091 | 0.0034 | 0.0209 | 0.0172 | 0.0096 |  | 0.6618 | 0.1811 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
30 | 96.0545 | 2.1683 | 0.6788 | 0.1048 | 0.1048 | 0.0033 | 0.0196 | 0.0159 | 0.0075 | 0.0027 | 0.6612 | 0.1786 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18.2
31 | 96.0685 | 2.1541 | 0.6782 | 0.1037 | 0.1034 | 0.0033 | 0.0194 | 0.0158 | 0.0076 |  | 0.6684 | 0.1776 | 0.699 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8234.499 | 34.4762 | 9.5767 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9128.5948 | 38.2196 | 10.6166
Одеська | ГРС Березівка | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Одеська | ГРС Гребеники | 9129.383 | 38.2229 | 10.6175
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9129.4785 | 38.2233 | 10.6176
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9130.6249 | 38.2281 | 10.6189
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9130.1711 | 38.2262 | 10.6184
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9129.5979 | 38.2238 | 10.6177
Одеська | ГРС с.Августовка | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9129.8845 | 38.225 | 10.6181
Одеська | ГРС с.Дачне | 9129.8606 | 38.2249 | 10.618
Одеська | ГРС с.Дружба | 9129.7173 | 38.2243 | 10.6179
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9129.7173 | 38.2243 | 10.6179
Одеська | ГРС с.Кошари | 9129.4785 | 38.2233 | 10.6176
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178
Одеська | ГРС с.Маркове | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9128.9769 | 38.2212 | 10.617
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9126.8034 | 38.2121 | 10.6145
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9129.5263 | 38.2235 | 10.6176
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9130.0278 | 38.2256 | 10.6182
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 0 | 0 | 0
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата