## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-355/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8356.191 | 34.9857 | 9.7183 | 9253.3917 | 38.7421 | 10.7617 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
2 | [13 empty] | 8356.191 | 34.9857 | 9.7183 | 9253.3917 | 38.7421 | 10.7617 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
3 | [13 empty] | 8356.191 | 34.9857 | 9.7183 | 9253.3917 | 38.7421 | 10.7617 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
4 | [13 empty] | 8356.191 | 34.9857 | 9.7183 | 9253.3917 | 38.7421 | 10.7617 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
5 | 92.7878 | 3.9954 | 0.8939 | 0.1146 | 0.1984 | 0.008 | 0.0642 | 0.0579 | 0.2044 | 0.0048 | 1.356 | 0.3145 | 0.7272 | 8364.5506 | 35.0207 | 9.728 | 9262.0618 | 38.7784 | 10.7718 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633 | 0.8 | 2.4
6 | [13 empty] | 8364.5506 | 35.0207 | 9.728 | 9262.0618 | 38.7784 | 10.7718 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
7 | [13 empty] | 8364.5506 | 35.0207 | 9.728 | 9262.0618 | 38.7784 | 10.7718 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
8 | [13 empty] | 8364.5506 | 35.0207 | 9.728 | 9262.0618 | 38.7784 | 10.7718 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
9 | 92.9087 | 4.0196 | 0.8781 | 0.1088 | 0.18 | 0.0092 | 0.0549 | 0.047 | 0.2018 | 0.0019 | 1.3334 | 0.2566 | 0.7254 | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747 | 1.2 | 2.7 | 0,0008 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
11 | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
12 | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
13 | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
14 | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
15 | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9258.2403 | 38.7624 | 10.7673 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
16 | 92.8676 | 4.0123 | 0.8922 | 0.1121 | 0.1879 | 0.009 | 0.0569 | 0.0476 | 0.1983 | 0.0019 | 1.3482 | 0.2661 | 0.7258 | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718 | 0.7 | 3.5
17 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718
18 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718
19 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718
20 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718
21 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718
22 | [13 empty] | 8361.6606 | 35.0086 | 9.7246 | 9259.1479 | 38.7662 | 10.7684 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718
23 | 90.7886 | 3.3448 | 1.0174 | 0.1352 | 0.2428 | 0.0052 | 0.071 | 0.063 | 0.1924 | 0.0115 | 2.1911 | 1.937 | 0.7489 | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151 | 2.4 | 3.1
24 | [13 empty] | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151
25 | [13 empty] | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151
26 | [13 empty] | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151
27 | [13 empty] | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151
28 | [13 empty] | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151
29 | [13 empty] | 8153.0526 | 34.1352 | 9.482 | 9027.969 | 37.7983 | 10.4995 | 11448.911 | 47.9343 | 13.3151
30 | 90.8205 | 3.4253 | 1.0185 | 0.1324 | 0.2308 | 0.0065 | 0.0673 | 0.0595 | 0.193 | 0.0078 | 2.1602 | 1.8784 | 0.7482 | 8161.6032 | 34.171 | 9.4919 | 9037.4273 | 37.8379 | 10.5105 | 11466.705 | 48.0088 | 13.3358 | 2.2 | 2.9
31 | [13 empty] | 8161.6032 | 34.171 | 9.4919 | 9037.4273 | 37.8379 | 10.5105 | 11466.705 | 48.0088 | 13.3358
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8300.2294 | 34.7514 | 9.6532 | 9191.1246 | 38.4814 | 10.6893
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9191.1246 | 38.4814 | 10.6893
Харківська | ГРС Андрiївка | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9191.1724 | 38.4816 | 10.6893
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 9194.158 | 38.4941 | 10.6928
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9184.7474 | 38.4547 | 10.6819
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9192.0561 | 38.4853 | 10.6904
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата