## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №803 | [18 empty] | Маршрут №803
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889
2 | 95.4793 | 2.5238 | 0.8076 | 0.1257 | 0.1231 | 0.0015 | 0.023 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0047 | 0.6837 | 0.1988 | 0.7039 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -19.9
3 | 95.6031 | 2.4513 | 0.7823 | 0.1217 | 0.1188 | 0.0015 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0124 | 0.0043 | 0.6734 | 0.1934 | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.2
4 | 95.5524 | 2.4831 | 0.7909 | 0.1237 | 0.1204 | 0.0015 | 0.0229 | 0.016 | 0.0129 | 0.0056 | 0.6674 | 0.2032 | 0.7034 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.9
5 | 95.4817 | 2.5347 | 0.8063 | 0.1263 | 0.123 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0164 | 0.0132 | 0.0046 | 0.6581 | 0.2111 | 0.704 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.5
6 | 94.4725 | 2.9457 | 0.8663 | 0.1216 | 0.1285 | 0.0012 | 0.0252 | 0.0185 | 0.015 | 0.0046 | 1.1325 | 0.2684 | 0.7103 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -16.2
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
9 | 95.3846 | 2.5454 | 0.8187 | 0.1273 | 0.127 | 0.0014 | 0.024 | 0.0167 | 0.0137 | 0.0047 | 0.7265 | 0.21 | 0.7047 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -15.9
10 | 94.9828 | 2.7031 | 0.8444 | 0.1265 | 0.1319 | 0.0014 | 0.024 | 0.0172 | 0.0135 | 0.0047 | 0.9131 | 0.2374 | 0.7073 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -17.3
11 | 94.991 | 2.6951 | 0.8522 | 0.1286 | 0.1354 | 0.0014 | 0.025 | 0.0175 | 0.0138 | 0.0044 | 0.9035 | 0.2321 | 0.7073 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -15.2
12 | 95.0024 | 2.6915 | 0.8442 | 0.1271 | 0.1331 | 0.0013 | 0.0242 | 0.0174 | 0.0134 | 0.0042 | 0.9007 | 0.2405 | 0.7072 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -16
13 | 95.0834 | 2.6481 | 0.829 | 0.1246 | 0.1309 | 0.0014 | 0.0237 | 0.017 | 0.0134 | 0.0045 | 0.8803 | 0.2437 | 0.7066 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -16.4
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | 95.7198 | 2.3684 | 0.7521 | 0.1165 | 0.1136 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0151 | 0.0119 | 0.0041 | 0.6853 | 0.1903 | 0.7019 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -16.1
17 | 95.8 | 2.31 | 0.7387 | 0.1162 | 0.113 | 0.0015 | 0.0215 | 0.015 | 0.0117 | 0.004 | 0.6832 | 0.1852 | 0.7013 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -18.2
18 | 95.6649 | 2.4042 | 0.7739 | 0.1222 | 0.1193 | 0.0014 | 0.0224 | 0.016 | 0.0123 | 0.0038 | 0.6675 | 0.1921 | 0.7025 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.5
19 | 95.6443 | 2.4164 | 0.7781 | 0.1228 | 0.1203 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0128 | 0.0039 | 0.6664 | 0.1942 | 0.7027 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.5
20 | 95.7932 | 2.3167 | 0.737 | 0.1145 | 0.1107 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0113 | 0.0036 | 0.6832 | 0.1929 | 0.7013 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.6
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | 95.6963 | 2.3642 | 0.7675 | 0.1223 | 0.1195 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0134 | 0.0034 | 0.6749 | 0.1974 | 0.7024 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -17
24 | 95.9137 | 2.2235 | 0.7162 | 0.1133 | 0.1105 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0128 | 0.0043 | 0.6862 | 0.1812 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.5
25 | 95.8776 | 2.2579 | 0.72 | 0.1127 | 0.1093 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0145 | 0.0114 | 0.004 | 0.6865 | 0.1841 | 0.7006 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16.8
26 | 96.0053 | 2.1807 | 0.688 | 0.1077 | 0.1046 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0106 | 0.0039 | 0.6863 | 0.1782 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17
27 | 95.976 | 2.1987 | 0.6952 | 0.1073 | 0.1039 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0132 | 0.01 | 0.004 | 0.6929 | 0.1783 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -17.2 |  | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
29 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
30 | 95.976 | 2.1987 | 0.6952 | 0.1073 | 0.1039 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0132 | 0.01 | 0.004 | 0.6929 | 0.1783 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -17.9
31 | 96.2141 | 2.0176 | 0.6317 | 0.0969 | 0.0955 | 0.0013 | 0.018 | 0.0128 | 0.0102 | 0.0056 | 0.7163 | 0.18 | 0.6976 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -16.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8214.2927 | 34.3916 | 9.5532 | 9107.2419 | 38.1302 | 10.5917
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №803
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №803 |  | 9107.2419 | 38.1302 | 10.5917
Тернопільська | Маяк (Котівка) УПУ | 9108.2929 | 38.1346 | 10.5929
Тернопільська | Товсте УПУ | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898
Тернопільська | Хоростків УПУ | 9106.191 | 38.1258 | 10.5905
Хмельницька | Боднарівка УПУ | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938
Хмельницька | Зіньків УПУ | 9109.917 | 38.1414 | 10.5948
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата