## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
2 | 88.955 | 5.1756 | 1.1698 | 0.1243 | 0.2261 | 0.0048 | 0.0556 | 0.0484 | 0.089 | 0.0035 | 1.606 | 2.5419 | 0.7613 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11474.157 | 48.04 | 13.3444
10 | 89.2102 | 5.097 | 1.1007 | 0.1165 | 0.1788 | 0.004 | 0.0497 | 0.0402 | 0.0804 | 0.0031 | 1.5996 | 2.5198 | 0.7582 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
12 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
13 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
16 | 89.2557 | 5.0468 | 1.141 | 0.1176 | 0.1924 | 0.0028 | 0.0508 | 0.0422 | 0.0597 | 0.004 | 1.5933 | 2.4938 | 0.7577 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11464.6032 | 48 | 13.3333
23 | 89.1862 | 5.0934 | 1.1281 | 0.1206 | 0.1861 | 0.004 | 0.0528 | 0.0441 | 0.087 | 0.0026 | 1.5916 | 2.5035 | 0.7588 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -8 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
29 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
30 | 89.2485 | 5.0929 | 1.1242 | 0.1202 | 0.1858 | 0.0041 | 0.0531 | 0.0442 | 0.0863 | 0.0024 | 1.5736 | 2.4647 | 0.7582 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
31 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8226.4738 | 34.4426 | 9.5674 | 9108.6034 | 38.1359 | 10.5933
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9108.6034 | 38.1359 | 10.5933
Київська | Славутич | 9109.0572 | 38.1378 | 10.5938
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9107.4808 | 38.1312 | 10.592
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9108.7228 | 38.1364 | 10.5934
Чернігівська | Березна | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Чернігівська | Брусилів | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934
Чернігівська | В.Зліїв | 9109.2005 | 38.1384 | 10.594
Чернігівська | Волосківці | 9108.4362 | 38.1352 | 10.5931
Чернігівська | Гончарівське | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935
Чернігівська | Городня | 9108.5078 | 38.1355 | 10.5932
Чернігівська | Деревини | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939
Чернігівська | Дніпровське | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938
Чернігівська | Добрянка | 9106.3582 | 38.1265 | 10.5907
Чернігівська | Ковчин | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933
Чернігівська | Куликівка | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
Чернігівська | Локнисте | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933
Чернігівська | Любеч | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9108.7467 | 38.1365 | 10.5935
Чернігівська | Мена | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Чернігівська | Орлівка | 9108.6272 | 38.136 | 10.5933
Чернігівська | Петрівка | 9108.1973 | 38.1342 | 10.5928
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9108.6034 | 38.1359 | 10.5933
Чернігівська | Ріпки | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939
Чернігівська | Снов`янка | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934
Чернігівська | Сосниця | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593
Чернігівська | Т.Шевченка | 9108.8661 | 38.137 | 10.5936
Чернігівська | Хоробичі | 9109.8931 | 38.1413 | 10.5948
Чернігівська | Чернігів-2 | 0 | 0 | 0
Чернігівська | Чернігів-3 | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата